国能清远发电有限责任公司

2号机组检修

锅炉受热面防磨防爆检查总结报告

编写：

审核：

批准：

日期：2025年04月16日

目录

一、 检查标准与评判依据	4

（一） 锅炉技术规范	4

（二） 检查标准参照	4

（三） 检查依据参照	5

二、水冷壁系统	6

三、 水冷壁	24

四、 分隔屏	 33

五、 后屏过热器	 37

六、 末级过热器	54

七、 高压末级再热器	63

八、 低压末级再热器	73

九、 高压低再	84

十、 低压低再	101

十一、 省煤器	117

十二、 分级省煤器	.................................................................................................123

十三、 一级低温省煤器	127

十四、外部事件借鉴清单	135

- 十五、总结		138

- 一、检查标准与评判依据

- （一）锅炉技术规范

国能清远发电有限责任公司，2×1000MW 新建工程二次再热燃煤机组锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司（简称哈锅）研制开发的 1000MW 等级超超临界二次再热π型锅炉。该锅炉为二次中间再热、超超临界压力变压运行的直流锅炉、单炉膛双切圆、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、露天布置的π型锅炉。

额定工况及BMCR工况设计参数

| 名 称 | 单位 | BMCR | BRL |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定蒸发量 | t/h | 2730 | 2944 |
| 额定工作压力 | MPa(g) | 33.40 | 27.34 |
| 额定蒸汽温度 | oC | 605 | 605 |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 2581 | 2465 |
| 一次再热蒸汽进，出口压力 | MPa(g) | 10.85 | 10.58 |
| 一次再热蒸汽进，出口温度 | MPa(g) | 423.7 | 623 |
| 二次再热蒸汽进，出口压力 | oC | 3.36 | 3.12 |
| 二次再热蒸汽进，出口温度 | oC | 442.2 | 623 |

## （二）检查标准参照

依据《国能清远发电有限责任公司锅炉防磨防爆检查管理实施细则（试行）》关于在役机组的受热面部件的判废标准：

- （1） 锅炉受热面管壁厚度应无明显减薄，必要时应测量剩余壁厚；剩余壁厚应满足强度计算所确定的最小设计壁厚。一般情况下，对于水冷壁、省煤器、低温段过热器和再热器管，壁厚减薄量不应超过设计壁厚的30%；对于高温段过热器管，壁厚减薄量不应超过设计壁厚的20%。并按磨损速率计算剩余壁厚，应满足检修间隔。

- （2） 受热面碳钢管胀粗量超过管子原始直径的3.5％或者合金钢管胀粗量超过管子原始直径的2.5％；集箱、管道胀粗量超过管子原始直径的1％。

- （3） 常温机械性能低，运行一个小修间隔后的剩余计算壁厚已不能满足强度计算要求。

- （4） 表面氧化皮超过0.6mm且晶界氧化裂纹深度超过3～5晶粒。

- （5） 石墨化≥四级。

- （6） 腐蚀点深度大于壁厚的30％。

- （7） 受热面管机械性能不能满足相关标准要求。

- （8） 已经产生蠕变裂纹或者疲劳裂纹。

- （9） 表面损伤深度大于1.5mm，同时面积超过10cm2。

- （10） 损伤面积超过10cm2以上，原则上应换管处理。

- （11） 根据相关技术标准应进行更换的部件。

- （三）检查依据参照

GB5310-2023《高压锅炉用无缝钢管》

DL/T438-2023《火力发电厂金属技术监督规程》

DL/T939-2016《火力发电厂锅炉受热面管监督技术导则》

DL/T647-2024《电站锅炉压力容器检验规程》

DL/T612-2017《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》

DL/T715-2015《火力发电厂金属材料选用导则》

DL/T869-2021《火力发电厂焊接技术规程》

DL/5190.2-2019《电力建设施工技术规范  第2部分 锅炉机组篇》

JB/T1611-1993 《锅炉管子技术条件》

DL/T956-2017《火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则》

能源电[1992]1069号 《防止火电厂锅炉四管爆漏技术导则》

T/CEEMA026-2021《火电厂锅炉防磨防爆检查规范》

# 二、水冷壁系统

## （一）水冷壁系统简介

给水经省煤器系统（含分级省煤器及尾部烟道省煤器）加热后进入炉膛下部水冷壁分配器（外径为Ф972mm、材料为 SA-106C），经分配器后进入前水冷壁下集箱和后水冷壁下集箱（外径为Ф273mm、材料为SA-106C），经水冷壁前、后下集箱进入冷灰斗处水冷壁。上部垂直管圈水冷壁管共有 2140 根，前后墙各721 根，两侧墙各 349 根，均为φ28.6mm 光管，管材为 12CrMoVG，节距为 44.5mm，管子间加焊的扁钢宽为 15.9mm，厚度 6mm，材质 15CrMo、12CrMoV。

- (二)检查情况

水冷壁系统：冷灰斗机械伤共计:458处，鳍片漏焊3处，鳍片开裂4处。

- （三）冷灰斗缺陷原因分析及处理情况

- 冷灰斗检查情况总体描述:前墙机械伤一共253处，后墙一共205处，共计:458处。后墙机械伤4-7区域20×30×2.0，11-4区域20×25×4比较严重，前墙冷灰斗斜坡14-6区域鳍片开裂比较严重，前墙漏焊鳍片裂纹，开裂，后墙下弯头鳍片开裂。

原因分析：管子存在落焦碰伤、冷灰斗管屏受热后膨胀产生应力，鳍片出现裂纹。裂纹是由于金属内部冷热不均，金属内部存在较大的热应力，受到内部较大的压力或受到外力的影响，长时间作用造成金属内部结构发生破坏而形成的。

处理措施：硬伤超过1.5mm进行打磨、补焊，低于1.5mm打磨圆滑过渡。对鳍片位置有裂纹进行打磨着色检查，并进行补焊。

1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

### （1）前墙冷灰斗机械损伤：

规格/材质表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 mm | 材料牌号 | 判废值（≤30%壁厚） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷壁灰斗螺旋管 |  | Φ38×8mm | 15CrMoG | 5.6 |

前水冷壁冷灰斗区域定位示意图

1、1-3区域有3处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

2、1-6区域有4处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

3、1-7区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

4、1-8区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×1.0mm；

5、1-9区域有2处机械损伤，1处尺寸约为10×9×1.5mm、1处尺寸约为10×10×1mm；

6、1-10区域有1处机械损伤，尺寸约为15×10×1.0mm；

7、1-11区域有4处机械损伤，尺寸约为30×15×1.0mm；

8、1-12区域有1处机械损伤，尺寸约为20×20×1.0mm；

9、1-13区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

10、1-16区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×1.0mm；

11、2-2区域有4处机械损伤，尺寸约为10×10×1.5mm；

12、2-6区域有8处机械损伤，尺寸约为10×10×1mm；

13、2-7区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

14、2-8区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

15、2-12区域有4处机械损伤，尺寸约为15×15×1.5mm；

16、3-5区域有1处机械损伤，尺寸约为15×10×1.0mm；

17、3-8区域有1处机械损伤，尺寸约为15×10×1.5mm；

18、3-9区域有3处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

19、3-11区域有4处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

20、3-12区域有4处机械损伤，尺寸约为10×10×1.5mm；

21、3-14区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

22、4-1区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

23、4-4区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×1.5mm；

24、4-6区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

25、4-7区域有2处机械损伤，尺寸约为15×10×2.0mm；

26、4-8区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

27、4-9区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×0.5mm；

28、4-10区域有3处机械损伤，尺寸约为15×5×1.0mm；

29、4-11区域有7处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

30、4-12区域有3处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

31、4-13区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

32、4-14区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

33、4-16区域有10处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

34、4-18区域有3处机械损伤，尺寸约为15×10×0.5mm；

35、5-2区域有4处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

36、5-6区域有4处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

37、5-7区域有7处机械损伤，尺寸约为20×10×1.5mm；

38、5-8区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

39、5-10区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

40、5-11区域有6处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

41、5-12区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

42、5-13区域有8处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

43、5-17区域有4处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

44、6-2区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

45、6-5区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

46、6-7区域有9处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

47、6-9区域有4处机械损伤，尺寸约为15×10×1.0mm；

48、6-11区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

49、6-12区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

50、6-13区域有10处机械损伤，尺寸约为10×10×0.5mm；

51、6-15区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

52、7-1区域有2处机械损伤，尺寸约为15×5×0.5mm；

53、7-2区域有6处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

54、7-7区域有4处机械损伤，尺寸约为15×5×1.0mm；

55、7-8区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

56、7-9区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

57、7-11区域有9处机械损伤，尺寸约为15×5×1.5mm；

58、7-13区域有5处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

59、7-17区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

60、8-3区域有1处机械损伤，尺寸约为15×5×0.5mm；

61、8-6区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×1.5mm；

62、8-8区域有5处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

63、8-9区域有3处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

64、8-11区域有5处机械损伤，尺寸约为20×5×0.5mm；

65、8-12区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

66、8-13区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

67、8-15区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

68、8-16区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×0.5mm；

69、8-17区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

70、9-1区域有1处机械损伤，尺寸约为15×5×0.5mm；

71、9-2区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

72、9-6区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

73、9-8区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×0.5mm；

74、9-10区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

75、9-12区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×1.5mm；

76、9-13区域有2处机械损伤，尺寸约为5×5×1.0mm；

77、9-18区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×0.5mm；

78、10-11区域有1处机械损伤，尺寸约为15×10×2.0mm；

79、11-1区域有1处机械损伤，尺寸约为20×5×0.5mm；

80、11-2区域有2处机械损伤，尺寸约为15×5×0.5mm；

81、11-3区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

82、11-5区域有1处机械损伤，尺寸约为20×5×0.5mm；

83、11-6区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

84、11-7区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

85、11-8区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

86、11-11区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

87、11-17区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

88、12-4区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

89、12-7区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

90、12-11区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×1.0mm；

91、12-12区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

92、12-16区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

93、13-6区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

94、13-7区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

95、13-10区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×0.5mm；

96、13-11区域有2处机械损伤，尺寸约为15×5×1.5mm；

97、13-16区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

98、13-17区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

99、14-3区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

100、14-4区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×1.0mm；

101、14-6区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

102、14-8区域有8处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

103、14-9区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

104、14-11区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

105、14-17区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

- 1）13-5区域有1处鳍片漏焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 进行补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 2）14-6区域有1处鳍片裂纹。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 无损检测后补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3）14-6区域有1处鳍片漏焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊裂纹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 4）前墙机械伤4-7区域。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 圆滑过度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 5）前墙机械伤10-11区域。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 圆滑过度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 6）水冷壁前墙冷灰斗下弯头机械伤左-右第64根管。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 圆滑过度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 7）水冷壁前墙冷灰斗斜坡下弯头处开裂左-右第166-167根管中间。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 8）水冷壁前墙冷灰斗斜坡下弯头处开裂左-右第188-189根管中间。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

冷灰斗前墙斜坡下弯头规格(Φ38×7.3mm)材质(15CrMoG)测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.56 | 70 | 6.93 | 180 | 6.62 | 290 | 6.82 |
| 2 | 6.72 | 80 | 6.77 | 190 | 6.78 | 300 | 6.93 |
| 3 | 6.80 | 90 | 6.68 | 200 | 6.85 | 310 | 6.85 |
| 4 | 6.94 | 100 | 6.84 | 210 | 6.71 | 320 | 6.74 |
| 5 | 6.52 | 110 | 6.72 | 220 | 6.47 | 330 | 6.82 |
| 10 | 6.75 | 120 | 6.53 | 230 | 6.63 | 340 | 6.71 |
| 20 | 6.47 | 130 | 6.75 | 240 | 6.80 | 341 | 6.86 |
| 30 | 6.65 | 140 | 6.82 | 250 | 6.62 | 342 | 6.85 |
| 40 | 6.72 | 150 | 6.72 | 260 | 6.51 | 343 | 6.77 |
| 50 | 7.01 | 160 | 6.85 | 270 | 6.60 |  |  |
| 60 | 6.82 | 170 | 6.66 | 280 | 6.67 |  |  |

- 注:以上测厚数据均未超标。

- （四）具体缺陷处理情况：

- 机械损伤圆滑过度，鳍片漏焊裂纹开裂，补焊。

- （2）后墙冷灰斗机械损伤：

规格/材质表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 mm | 材料牌号 | 判废值（≤30%壁厚） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷壁灰斗螺旋管 |  | Φ38×8mm | 15CrMoG | 5.6 |

- 后墙冷灰斗前墙示意图

1、1-3区域有1处机械损伤，尺寸约为25×10×1.5mm;

2、1-7区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm;

3、1-9区域有7处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm;

4、1-10区域有6处机械损伤，尺寸约为20×15×1.0mm;

5、1-11区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm;

6、1-16区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm;

7、2-2区域有1处机械损伤，尺寸约为20×10×1.5mm;

8、2-3区域有6处机械损伤，尺寸约处15×5×1.0mm;

- 9、2-7区域有1处机械损伤,尺寸约为10×5×0.5mm;

10、2-8区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm;

11、2-9区域有7处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm;

12、2-10区域有5处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm;

13、2-11区域有3处机械损伤，尺寸约为20×5×1.0mm;

14、2-13区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm;

15、2-16区域有1处机械损伤，尺寸约为10×10×0.5mm;

16、3-7区域有4处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm;

17、3-8区域有4处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm;

18、3-9区域有5处机械损伤,尺寸约为10×5×0.5mm;

19、3-12区域有5处机械损伤,尺寸约为10×5×0.5mm;

20、4-1区域有1处机械损伤,尺寸约为5×5×0.5mm;

21、4-2区域有2处机械损伤,尺寸约为10×10×0.5mm;

22、4-3区域有4处机械损伤,尺寸约为10×5×1.0mm;

23、4-6区域有1处机械损伤,尺寸约为5×5×0.5mm;

24、4-7区域有6处机械损伤,5处尺寸约为10×15×1.5mm，25、4-8区域有2处机械损伤,尺寸约为15×10×1.0mm;

26、5-3区域有3处机械损伤,尺寸约为10×5×0.5mm;

27、5-7区域有5处机械损伤,尺寸约为10×5×0.5mm;

28、5-8区域有4处机械损伤,尺寸约为10×5×1.0mm;

29、5-9区域有1处机械损伤,尺寸约为10×5×0.5mm;

30、5-12区域有2处机械损伤,尺寸约为10×5×1.5mm;

31、5-13区域有1处机械损伤,尺寸约为15×5×1.0mm;

32、6-3区域有2处机械损伤,尺寸约为15×10×1.5mm;

33、6-6区域有1处机械损伤,尺寸约为15×3×1.0mm;

34、6-7区域有5处机械损伤,尺寸约为10×5×0.5mm;

35、6-11区域有2处机械损伤,尺寸约为10×5×1.0mm;

36、6-12区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

37、6-17区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

38、7-1区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

39、7-2区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

40、7-4区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×1.0mm；

41、7-8区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

42、7-9区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

43、7-10区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

44、7-11区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

45、7-12区域有4处机械损伤，尺寸约为25×5×0.5mm；

46、8-2区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

47、8-3区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

48、8-10区域有4处机械损伤，尺寸约为10×10×0.5mm；

49、8-11区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

50、8-12区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

51、8-13区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

52、8-16区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

53、9-2区域有2处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

54、9-4区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

55、9-8区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

56、9-9区域有3处机械损伤，尺寸约为25×5×0.5mm；

57、9-10区域有4处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

58、9-11区域有4处机械损伤，尺寸约为15×5×1.0mm；

59、9-13区域有3处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

60、9-14区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

61、10-4区域有6处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

62、10-8区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

63、10-10区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

64、10-11区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

65、10-12区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

66、10-13区域有1处机械损伤，尺寸约为15×5×1.0mm；

67、10-17区域有1处机械损伤，尺寸约为20×10×1.0mm；

68、11-3区域有1处机械损伤，尺寸为10×5×0.5mm；

69、11-4区域有1处机械损伤，尺寸约为20×25×1.5mm；

70、12-3区域有4处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

71、12-10区域有4处机械损伤，尺寸约为15×5×1.0mm；

72、12-11区域有2处机械损伤，尺寸约为10×10×1.0mm；

73、12-12区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

74、12-13区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

75、12-16区域有1处机械损伤，尺寸约为20×10×2mm；

76、13-6区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

77、13-7区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

78、13-8区域有2处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

79、13-9区域有2处机械损伤，尺寸约为15×5×0.5mm；

80、13-10区域有3处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

81、13-12区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×0.5mm；

82、13-16区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×1.0mm；

83、13-17区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×1.0mm；

84、14-3区域有1处机械损伤，尺寸约为5×5×0.5mm；

85、14-6区域有1处机械损伤，尺寸约为10×5×1.5mm；

86、14-14区域有1处机械损伤，尺寸为15×5×1.0mm；

- 1)后墙4-7区域。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 圆滑过度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 2)后墙11-4区域。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 圆滑过度补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 3)水冷壁后墙斜坡冷灰斗下弯头左-右数第343-344根管中间开裂。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  |  |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  |  |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

##### 冷灰斗右后角规格Φ38×7.3mm材质15CrMoG（下-上数）测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.9 | 25 | 6.9 | 50 | 6.7 | 75 | 6.9 |
| 5 | 6.7 | 30 | 6.8 | 55 | 6.7 | 80 | 6.8 |
| 10 | 6.8 | 35 | 6.9 | 60 | 6.7 |  |  |
| 15 | 6.7 | 40 | 6.8 | 65 | 6.8 |  |  |
| 20 | 6.9 | 45 | 6.8 | 70 | 6.9 |  |  |

##### 冷灰斗后墙下弯头规格Φ38×7.3mm材质15CrMoG	测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6 | 70 | 6.7 | 180 | 6.6 | 290 | 6.6 |
| 2 | 6.9 | 80 | 6.7 | 190 | 6.5 | 300 | 6.7 |
| 3 | 6.9 | 90 | 6.5 | 200 | 6.5 | 310 | 6.5 |
| 4 | 6.8 | 100 | 6.4 | 210 | 6.8 | 320 | 6.5 |
| 5 | 6.8 | 110 | 6.7 | 220 | 6.7 | 330 | 6.6 |
| 10 | 6.9 | 120 | 6.8 | 230 | 6.8 | 340 | 6.5 |
| 20 | 6.8 | 130 | 6.6 | 240 | 6.6 | 341 | 6.8 |
| 30 | 6.5 | 140 | 6.7 | 250 | 6.5 | 342 | 6.5 |
| 40 | 6.6 | 150 | 6.8 | 260 | 6.5 | 343 | 6.8 |
| 50 | 6.6 | 160 | 6.5 | 270 | 6.6 |  |  |
| 60 | 6.8 | 170 | 6.5 | 280 | 6.7 |  |  |

##### 冷灰斗斜坡左前角测厚记录规格Φ38×7.3mm材质15CrMoG（下-上数）

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.54 | 5 | 6.69 | 25 | 7.02 | 45 | 6.69 |
| 2 | 6.63 | 10 | 6.71 | 30 | 6.44 | 50 | 6.50 |
| 3 | 6.57 | 15 | 6.38 | 35 | 6.65 |  |  |
| 4 | 6.72 | 20 | 6.61 | 40 | 6.64 |  |  |

注:以上测厚数据均未超标。

- （四）具体缺陷处理情况：

- 机械伤以圆滑过度，鳍片开裂以补焊。

# 三、 水冷壁

## 规格/材质表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 型式 | 材料 | 判废值（≤20%壁厚） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷壁管 | Φ38×8mm | 光管 | 12Cr1MoV | 6.4 |

- （一）检查情况:

炉膛水冷壁：吹灰器孔裂纹有71处，燃尽风和烧器再循环风处让位管有1根管吹损超标，燃烧器护板变形开裂有12处，燃烧器喷嘴销子移位脱掉有4处。

。

- （二）原因分析：

- 吹灰器孔、燃尽风和燃烧器周边磨损减薄、再循环风上部和燃烧器喷嘴销子长度不够

- （三）处理措施：

- 在吹灰器孔周围等易磨损区域进行防磨喷涂，清除烟道结渣及堵灰，增加烟气流通面积;减少炉墙漏风;加装防磨装置;保证吹灰器运行可靠， 1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

（1）B层1号5号燃尽风让位管外数第1根机械伤2处深约1mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 圆滑过度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

（2）5号角A层燃烧器让位管从上向下数第9根机械伤深约1.5mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 圆滑过度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

（3）1号A层燃烧器下部靠左墙机械伤1处深约1mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 圆滑过度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意按上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

（4）6号燃烧器再循环风处让位管从下向上数第13根弯头吹损测厚4.5mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 换管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 更换管段 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

（5）3号燃烧器下部，燃烧器让位管从下向上数第12根管吹损测6.1mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 换管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

（6）1A,1B,1D,2B,2D,2E,5D,5F,6B,6D,6F,7A燃烧器护板变形开裂。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 更换护板，补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

（7）F2，F5，F6,F8燃烧器喷嘴销子均有移位现象。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 更换销子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

（8）A1,A2,A3,A4,A11,A14,A15,A16,A20,A25吹灰器孔有裂纹。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 无损检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电: | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- （9）B1，B2,B3，B4，B5，B6，B7，B8，B9，B10，B11，B12，B13，B14，B15，B16，B17，B18，B19，B20，B21吹灰器孔鳍片裂纹。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 建议:无损检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 按上述建议进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电: | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

（10）C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,

C16,C17,C18,C19,C20,C21吹灰器孔有裂纹。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 建议:无损检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 按上述建议进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电: | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

（11）D1,D2,D3,D6,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18

,D19,D20,D21,D22吹灰器孔有裂纹。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 建议:无损检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 按上述建议进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电: | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

水冷壁A层吹灰器测厚以吹灰器为中心(上)为向上数(下)为向下数规格Φ38×8mm材质12Cr1MoV

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3下2 | 7.5 | A11下1 | 7.4 | 5 | 7.4 | 3 | 7.5 |
| 3 | 7.7 | 2 | 7.4 | 6 | 7.2 | 4 | 7.6 |
| 4 | 7.5 | 3 | 7.5 | A21下2 | 7.5 | 5 | 7.6 |
| 5 | 7.5 | 4 | 7.4 | 3 | 7.5 |  |  |
| A8下2 | 7.6 | 5 | 7.3 | 4 | 7.3 |  |  |
| 3 | 7.7 | A16下2 | 7.4 | 5 | 7.3 |  |  |
| 4 | 7.7 | 3 | 7.4 | 6 | 7.4 |  |  |
| 5 | 7.8 | 4 | 7.5 | A25下2 | 7.4 |  |  |

水冷壁B层吹灰器测厚以吹灰器为中心(上)为向上数(下)为向下数规格Φ38×8mm材质12Cr1MoV

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B5下2 | 7.3 | B12下1 | 7.2 | 13 | 6.9 | 7 | 7.5 |
| 3 | 7.4 | 2 | 7.4 | 14 | 6.8 | 8 | 7.4 |
| 4 | 7.3 | 3 | 7.2 | 15 | 7.3 | 9 | 7.3 |
| 5 | 7.3 | 4 | 7.3 | B13下6 | 7.4 | 10 | 7.4 |
| 6 | 7.2 | 5 | 7.2 | 7 | 7.3 | B22下2 | 7.4 |
| B6下2 | 7.5 | 6 | 7.3 | 8 | 7.2 | 3 | 7.4 |
| 3 | 7.5 | 7 | 7.2 | 9 | 7.4 | 4 | 7.5 |
| 4 | 7.6 | 8 | 7.2 | 10 | 6.9 | 5 | 7.5 |
| 5 | 7.6 | 9 | 7.0 | 11 | 7.0 | 6 | 7.5 |
| B12上1 | 7.3 | 10 | 6.9 | 12 | 7.2 |  |  |
| 2 | 7.3 | 11 | 6.9 | 13 | 7.0 |  |  |
| 3 | 7.5 | 12 | 6.8 | B14下6 | 7.5 |  |  |

水冷壁C层吹灰器测厚以吹灰器为中心(上)为向上数(下)为向下数规格Φ38×8mm材质12Cr1MoV

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3下2 | 7.4 | 10 | 7.3 | 11 | 6.9 | 7 | 7.2 |
| 3 | 7.6 | 11 | 7.4 | 12 | 7.3 | 8 | 7.0 |
| 4 | 7.7 | C10下8 | 7.6 | 13 | 7.2 | 9 | 7.2 |
| 5 | 7.6 | 9 | 7.3 | C12上1 | 7.3 | C13下1 | 7.4 |
| 6 | 7.5 | 10 | 7.5 | 2 | 7.3 | 2 | 7.4 |
| C7下2 | 7.4 | 11 | 7.0 | 3 | 7.5 | 3 | 7.2 |
| 3 | 7.5 | 12 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.2 |
| 4 | 7.5 | 13 | 7.3 | C12下1 | 7.2 | 5 | 7.3 |
| 5 | 7.5 | C11下6 | 7.3 | 2 | 7.2 | 6 | 7.2 |
| 6 | 7.6 | 7 | 6.9 | 3 | 7.3 | 7 | 7.2 |
| C9下7 | 7.3 | 8 | 6.9 | 4 | 7.3 |  |  |
| 8 | 7.4 | 9 | 7.0 | 5 | 7.2 |  |  |
| 9 | 7.4 | 10 | 6.9 | 6 | 7.0 |  |  |

水冷壁D层吹灰器测厚以吹灰器为中心(上)为向上数(下)为向下数规格Φ38×8mm材质12Cr1MoV

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D9下2 | 7.7 | D12上2 | 7.4 | 4 | 7.6 | 4 | 7.5 |
| 3 | 7.6 | 3 | 7.6 | 5 | 7.6 | 5 | 7.6 |
| 4 | 7.6 | D12下2 | 7.5 | 6 | 7.7 | 6 | 7.7 |
| 5 | 7.7 | 3 | 7.6 | D15下2 | 7.5 | D18下2 | 7.4 |
| 6 | 7.5 | 4 | 7.6 | 3 | 7.6 | 3 | 7.6 |
| D10下2 | 7.6 | 5 | 7.3 | 4 | 7.6 | 4 | 7.5 |
| 3 | 7.5 | 6 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 7.7 |
| 4 | 7.6 | 7 | 7.5 | 6 | 7.6 | 6 | 7.8 |
| 5 | 7.6 | D13下2 | 7.5 | D16下2 | 7.6 | D19下2 | 7.5 |
| 6 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 7.6 |
| D11下2 | 7.6 | 4 | 7.2 | 4 | 7.7 | 4 | 7.6 |
| 3 | 7.6 | 5 | 7.7 | 5 | 7.6 | 5 | 7.6 |
| 4 | 7.7 | 6 | 7.6 | 6 | 7.7 | 6 | 7.5 |
| 5 | 7.7 | D14下2 | 7.3 | D17下2 | 7.6 |  |  |
| 6 | 7.6 | 3 | 7.5 | 3 | 7.7 |  |  |

- 注:以上测厚数据均未超标。

- （四）具体缺陷处理情况：

- 吹灰器孔裂纹做无损检测，吹灰器孔周边吹损做喷涂，燃烧器护板变形开裂以补焊更换，再循环风销子脱掉以加装新销子，水冷壁管机械伤以圆滑过度，再循环风让位管吹损以换管。

- 四、分隔屏

- （一）分隔屏过热器系统简介

- 由两只汽水分离器顶部引出的二根蒸汽连接管（三通前 φ406×85mm，12Cr1MoVG）和四根蒸汽连接管（三通后 φ508×105mm，12Cr1MoVG）将蒸汽送往位于炉膛上方、前墙水冷壁和后屏过热器之间的分隔屏过热器，沿炉膛宽度方向布置 12 片，管屏分别以2670mm、2892.5mm 的横向节距沿整个炉膛宽度方向布置。每大片屏由 4 小片管屏组成，每片小屏由 13 根管子组成，最外圈管子管径为 Φ60，纵向节距为 66.5mm，其余管子均为 Φ54，纵向节距为 63.5mm，每小屏中间距离 263.5mm。炉内管屏主要材料为 T91 和SUPER304H（SB）。

- （二）分隔屏问题描述:

- 分隔屏与水平定位管碰磨的有2处，防磨瓦变形1处，防磨瓦脱开2处，防磨瓦下移2处，固定管卡脱开1处。

- （三）处理措施：

- 取消高温区的防磨瓦，延长定位管防磨瓦，恢复固定管夹。清除烟道结渣及堵灰，增加烟气流通面积;减少炉墙漏风;加装防磨装置;保证吹灰器运行可靠。

- 1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查，

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

1）后屏过热器炉前和炉后垂直段普遍存在护瓦烧损。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消防磨瓦 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 以取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 以取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 2)分隔屏左数第5大屏，前往后数第4小屏出口第15根防磨瓦变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 3)分隔屏左数第7大屏，前往后数第4小屏出口第15根防磨瓦脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 4)分隔屏左数第8大屏，前往后数第4小屏出口第15根防磨瓦脱开、下移。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 5)分隔屏左数第8大屏，前往后数第4小屏出口第15根固定管卡脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 修复固定管卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 以处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 6)分隔屏左数第9大屏，前往后数第4小屏出口第15根防磨瓦变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- （四）具体缺陷处理情况:

- 水平定位管与分隔屏管碰磨加装防磨瓦，防磨瓦变形更换防磨瓦，烧损以更换防磨瓦，固定管卡脱开以恢复。

# 五、后屏过热器

- （一）后屏过热器系统简介

后屏过热器为悬吊管屏，沿炉宽方向布置 58 片，横向节距为 534mm，每片屏由 11根管子组成，管屏最外圈管子管径为 Φ60mm，纵向节距为 65mm，其余管子为 Φ51mm，管屏纵向节距为 60.5mm，炉内管屏主要材料为 SUPER304H（SB）和 HR3C。

- （二）后屏过热器缺陷描述:

防磨瓦脱开变形225处，固定管卡脱开15处，后屏过热器入水管与水平管碰磨12处，后屏过热器第三层与左墙水冷壁管碰磨一处。

- （三）原因分析及处理措施：

- 高温区防磨瓦变形、水平定位管与屏管碰磨、固定管夹脱开，取消部分高温区的防磨瓦，延长定位管防磨瓦，恢复固定管夹。

1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

- 1)后屏过热器入口从下往上数第1层吹灰器通道，从左往右数第5、6、13、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、30、35、36、39、40、41、43、44、46、47、52、54屏，后往前数第1根防磨瓦翻转、变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消防磨瓦 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 以取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 以取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

2)后屏过热器管排夹屏管结焦。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理结焦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 不处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 未处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 不影响 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 3)后屏过热器出口从下往上数第1层吹灰器通道，从左往右数第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、27、28、29、32、33、37、38、39、40、41、42、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58屏，前往后数第1根防磨瓦翻转、变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 4)后屏过热器入口从下往上数第2层吹灰器通道，从左往右数第15、32、44屏，后往前数第1根防磨瓦变形脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

5)后屏过热器出口从下往上数第2层吹灰器通道，从左往右数第4、6、7、8、10、11、12、13、15、17、18、19、20、21、24、28、29、30、31、32、33、34、35、40、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51屏，前往后数第1根防磨瓦变形脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真取消防磨瓦 |  |

- 6)后屏过热器入口（L/R4吹灰器通道），从左往右数第1、4、5、6、7、8、9、110、11、12、13、14、15、16、17、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55屏，前往后数第1根防磨瓦翻转、变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 7)后屏过热器入口（L/R4吹灰器通道），从左往右数12-2、17-2、22-2、23-2、24-2、25-2、26-2、29-2、30-1、30-2与水平定位管碰磨。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 8)后屏过热器入口（L/R4吹灰器通道），中部定位管垂直段碰磨。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 9)后屏过热器入口从下往上数第3层吹灰器通道，从左往右数第22、32屏，后往前数第1根防磨瓦变形脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 10)后屏过热器从下往上数第3层吹灰器通道中部定位管碰磨。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 11)后屏过热器出口从下往上数第3层吹灰器通道，从左往右数第9、10、11、12、13、19、22、26、27、28、29、31、32、33、40、43、44、47、50屏，前往后数第1根防磨瓦变形脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 12)后屏过热器从下往上数第3层吹灰器通道，定位管与左墙水冷壁碰磨。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 13)后屏过热器入口从下往上数第4层吹灰器通道，从左往右数第28、32屏，后往前数第1根防磨瓦变形脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

14)后屏过热器出口从下往上数第4层吹灰器通道，从左往右数第17屏，前往后数第2根管卡脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复管卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 15)后屏过热器出口从下往上数第4层吹灰器通道，从左往右数第9、10、17、19、21、22、26、30、31、32、40屏，前往后数第1根防磨瓦变形、脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

16)后屏过热器出口流体定位管，从左往右数35-3、36-1、37-1、42-1、47-1、52-1处管卡脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复管卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意恢复 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 17)后屏过热器入口（L/R5吹灰器通道），从左往右数第6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50屏，前往后数第1根防磨瓦脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 取消防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 已取消防磨瓦 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 哈锅传真建议取消防磨瓦 |  |

- 18)后屏过热器入口L3吹灰器区域吹损。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

### 后屏过热器L3吹灰器区域左-右数排，前-后数根测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 9.3 | 1-7 | 8.4 | 2-2 | 8.2 | 2-8 | 8.3 |
| 1-2 | 6.8 | 1-8 | 8.6 | 2-3 | 8.4 | 2-9 | 8.6 |
| 1-3 | 7.4 | 1-9 | 8.3 | 2-4 | 8.4 | 2-10 | 8.4 |
| 1-4 | 7.7 | 1-10 | 8.4 | 2-5 | 8.5 | 2-11 | 8.6 |
| 1-5 | 8.3 | 1-11 | 8.8 | 2-6 | 8.6 |  |  |
| 1-6 | 8.1 | 2-1 | 10.3 | 2-7 | 8.4 |  |  |

### 分隔屏L3吹灰器区域左-右数排，前-后数根测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 9.1 | 1-6 | 7.6 | 1-10 | 7.3 | 1-14 | 8.0 |
| 1-2 | 7.6 | 1-7 | 7.4 | 1-11 | 7.5 | 1-15 | 8.1 |
| 1-3 | 7.4 | 1-8 | 7.5 | 1-12 | 8.0 |  |  |
| 1-5 | 8.2 | 1-9 | 7.6 | 1-13 | 7.3 |  |  |

### L3吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.8 | 下1 | 5.7 | 后上1 | 5.8 | 下1 | 5.8 |
| 2 | 5.8 | 2 | 5.8 | 2 | 5.8 | 2 | 5.7 |

### L3水平烟道后屏过热器区域左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 9.3 | 1-7 | 8.4 | 2-2 | 8.2 | 2-8 | 8.3 |
| 1-2 | 6.8 | 1-8 | 8.6 | 2-3 | 8.4 | 2-9 | 8.6 |
| 1-3 | 7.4 | 1-9 | 8.3 | 2-4 | 8.4 | 2-10 | 8.4 |
| 1-4 | 7.7 | 1-10 | 8.4 | 2-5 | 8.5 | 2-11 | 8.6 |
| 1-5 | 8.3 | 1-11 | 8.8 | 2-6 | 8.6 |  |  |
| 1-6 | 8.1 | 2-1 | 10.3 | 2-7 | 8.4 |  |  |

### L3分隔屏吹灰器区域左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 9.1 | 1-5 | 8.2 | 1-9 | 7.6 | 1-13 | 7.3 |
| 1-2 | 7.6 | 1-6 | 7.6 | 1-10 | 7.3 | 1-14 | 8.0 |
| 1-3 | 7.4 | 1-7 | 7.4 | 1-11 | 7.5 | 1-15 | 8.1 |
| 1-4 | 8.1 | 1-8 | 7.5 | 1-12 | 8.0 |  |  |

### L4吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.8 | 下1 | 5.7 | 后上1 | 5.6 | 下1 | 5.7 |
| 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |

### R4吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.7 | 下1 | 5.7 | 后上1 | 5.6 | 下1 | 5.6 |
| 2 | 5.5 | 2 | 5.8 | 2 | 5.6 | 2 | 5.6 |

### LR4吹灰通道后屏过热器垂直段护瓦下方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.5 | 5 | 10.2 | 40 | 9.9 | 57 | 10.2 |
| 2 | 10.3 | 10 | 10.3 | 50 | 10.3 | 58 | 10.5 |
| 3 | 10.2 | 20 | 9.9 | 55 | 10.2 |  |  |
| 4 | 10.3 | 30 | 9.1 | 56 | 10.3 |  |  |

### LR4吹灰通道分隔屏垂直段护瓦下方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.5 | 4 | 6.6 | 7 | 6.5 | 10 | 6.5 |
| 2 | 6.6 | 5 | 6.5 | 8 | 6.4 | 11 | 6.2 |
| 3 | 6.5 | 6 | 6.4 | 9 | 6.5 | 12 | 6.6 |

### L5吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.6 | 下1 | 5.7 | 后上1 | 5.7 | 下1 | 5.7 |
| 2 | 5.7 | 2 | 5.6 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |

### R5吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.8 | 下1 | 5.9 | 后上1 | 5.6 | 下1 | 5.8 |
| 2 | 5.8 | 2 | 5.8 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |

### LR5吹灰通道后屏垂直段护瓦下方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.2 | 5 | 10.2 | 40 | 10.3 | 57 | 10.1 |
| 2 | 10.5 | 10 | 10.5 | 50 | 10.2 | 58 | 10.2 |
| 3 | 10.3 | 20 | 10.3 | 55 | 10.3 |  |  |
| 4 | 10.2 | 30 | 10.1 | 56 | 10.2 |  |  |

### LR5吹灰通道分隔屏垂直段护瓦下方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.7 | 4 | 7.0 | 7 | 6.6 | 10 | 6.6 |
| 2 | 7.4 | 5 | 6.7 | 8 | 6.7 | 11 | 6.7 |
| 3 | 7.2 | 6 | 6.7 | 9 | 6.6 | 12 | 6.6 |

L6吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.7 | 下1 | 5.9 | 后上1 | 5.7 | 下1 | 5.8 |
| 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | 2 | 5.8 | 2 | 5.7 |

R6吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.6 | 下1 | 5.8 | 后上1 | 5.9 | 下1 | 5.7 |
| 2 | 5.8 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | 2 | 5.5 |

LR6吹灰通道后屏过热器炉前侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.5 | 5 | 8.0 | 40 | 8.2 | 57 | 8.2 |
| 2 | 8.4 | 10 | 8.2 | 50 | 8.1 | 58 | 8.4 |
| 3 | 8.2 | 20 | 8.3 | 55 | 8.1 |  |  |
| 4 | 8.1 | 30 | 8.1 | 56 | 8.2 |  |  |

LR6吹灰通道后屏过热器炉后侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.4 | 5 | 8.3 | 40 | 8.3 | 57 | 8.4 |
| 2 | 8.3 | 10 | 8.3 | 50 | 8.2 | 58 | 8.3 |
| 3 | 8.2 | 20 | 8.3 | 55 | 8.4 |  |  |
| 4 | 8.4 | 30 | 8.3 | 56 | 8.3 |  |  |

- L7吹灰器孔测厚数据规格：φ28.6×5.8mm，材质：12Cr1MoVG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.7 | 下1 | 5.8 | 后上1 | 5.6 | 下1 | 5.6 |
| 2 | 5.7 | 2 | 5.6 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |

- R7吹灰器孔测厚数据，规格：φ28.6×5.8mm，材质：12Cr1MoVG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.6 | 下1 | 5.5 | 后上1 | 5.7 | 下1 | 5.6 |
| 2 | 5.7 | 2 | 5.8 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |

LR7吹灰通道后屏过热器炉前侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据，规格：Φ51×9mm材质 S30432

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.3 | 5 | 8.1 | 40 | 8.3 | 57 | 8.3 |
| 2 | 8.5 | 10 | 8.2 | 50 | 8.3 | 58 | 8.3 |
| 3 | 8.2 | 20 | 8.3 | 55 | 8.3 |  |  |
| 4 | 8.3 | 30 | 8.5 | 56 | 8.2 |  |  |

LR7吹灰通道后屏过热器炉后侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据，规格：Φ51×9mm材质 S30432

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.6 | 5 | 8.4 | 40 | 8.2 | 57 | 8.3 |
| 2 | 8.4 | 10 | 8.5 | 50 | 8.4 | 58 | 8.4 |
| 3 | 8.4 | 20 | 8.4 | 55 | 8.5 |  |  |
| 4 | 8.6 | 30 | 8.4 | 56 | 8.5 |  |  |

- L8吹灰器孔测厚数据，规格：φ28.6×5.8mm，材质：12Cr1MoVG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.6 | 下1 | 5.8 | 后上1 | 5.6 | 下1 | 5.8 |
| 2 | 5.6 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |

R8吹灰器孔测厚数据，规格：φ28.6×5.8mm，材质：12Cr1MoVG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.7 | 下1 | 5.8 | 后上1 | 5.7 | 下1 | 5.7 |
| 2 | 5.9 | 2 | 5.9 | 2 | 5.5 | 2 | 5.6 |

LR8吹灰通道后屏过热器炉前侧垂直段护瓦下方左-右数测厚数据，规格：Φ51×9mm材质 S30432

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.4 | 5 | 8.0 | 40 | 8.6 | 57 | 8.2 |
| 2 | 8.4 | 10 | 8.2 | 50 | 8.6 | 58 | 8.1 |
| 3 | 8.3 | 20 | 8.4 | 55 | 8.2 |  |  |
| 4 | 8.4 | 30 | 8.4 | 56 | 8.2 |  |  |

LR8吹灰通道后屏过热器炉后侧垂直段护瓦下方左-右数测厚数据，规格：Φ51×9mm材质 S30432

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.4 | 5 | 8.6 | 40 | 8.4 | 57 | 8.3 |
| 2 | 8.4 | 10 | 8.4 | 50 | 8.4 | 58 | 8.3 |
| 3 | 8.2 | 20 | 8.4 | 55 | 8.4 |  |  |
| 4 | 8.3 | 30 | 8.3 | 56 | 8.4 |  |  |

- L9吹灰器孔测厚数据，规格：φ28.6×5.8mm，材质：12Cr1MoVG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.7 | 下1 | 5.8 | 后上1 | 5.7 | 下1 | 5.6 |
| 2 | 5.6 | 2 | 5.8 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |

R9吹灰器孔测厚数据，规格：φ28.6×5.8mm，材质：12Cr1MoVG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.6 | 下1 | 5.6 | 后上1 | 5.6 | 下1 | 5.5 |
| 2 | 5.6 | 2 | 5.8 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |

LR9吹灰通道后屏过热器炉前侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据，规格：Φ51×9mm材质 S30432

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.4 | 5 | 8.2 | 40 | 8.2 | 57 | 8.3 |
| 2 | 8.4 | 10 | 8.2 | 50 | 8.3 | 58 | 8.3 |
| 3 | 8.5 | 20 | 8.0 | 55 | 8.3 |  |  |
| 4 | 8.3 | 30 | 8.3 | 56 | 8.1 |  |  |

LR9吹灰通道后屏过热器炉后侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据，规格：Φ51×9mm材质 S30432

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.2 | 5 | 8.5 | 40 | 8.1 | 57 | 8.6 |
| 2 | 8.6 | 10 | 8.2 | 50 | 8.5 | 58 | 8.3 |
| 3 | 8.2 | 20 | 8.5 | 55 | 8.2 |  |  |
| 4 | 8.1 | 30 | 8.6 | 56 | 8.4 |  |  |

注:以上测厚数据均未超标。

- （四）具体缺陷处理情况:

- 1、恢复翻转防磨瓦，2、更换变形防磨瓦，脱开恢复，3、定位管碰磨位置加装防磨瓦，4、管子吹损区域加装防磨瓦。

- 六、末级过热器

- （一）末级过热器系统简介

- 末级过热器为悬吊管屏，布置在折焰角上部，沿炉宽方向布置 68 片，横向节距为467.25mm，每片屏由 13 根管子组成，管屏最外圈管径为 Φ60mm，纵向节距为 65mm，其余管径为 Φ51mm，纵向节距为 60.5mm，炉内主要材料为 SUPER304H（SB）和 HR3C。由末过出口集箱引出两根主 蒸 汽导管送往汽 轮 机高压缸，主汽导管 规 格 为φ559×115mmMWT，材质为 SA-335P92。

- （二）末级过热器缺陷描述:

- 防磨瓦变形123处，碰磨1处，固定管卡脱开4处。

- （三）原因分析处理措施：

- 高温区防磨瓦变形、水平定位管与屏管碰磨、固定管夹脱开，取消部分高温区的防磨瓦，延长定位管防磨瓦，恢复固定管夹。1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

- 1)末级过热器入口管（第1层吹灰器通道），从左往右数第2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、36、38、41、42、44、47、48、49、51、55、56、57、58、60、61、62、63屏，后往前数第1根防磨瓦翻转、变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复或更换防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 2)末级过热器入口管（第1层吹灰器通道），从左往右数第36屏，后往前数第4根固定滑块与管子轻微碰磨，管子出列。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意按上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 3)末级过热器出口管（第1层吹灰器通道），从左往右数第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、33、34、35、36、37、41、42、44、47、48、49、50、51、52、53、55、56、57、58、62、64、65、67屏，前往后数第1根防磨瓦翻转、变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

5)末级过热器出口管（第1层吹灰器通道），从左往右数第53屏，前往后数第1根管子固定滑块脱开，管子出列。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复固定滑块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 6)末级过热器出口管（第1层吹灰器通道），从左往右数第36屏，后往前数第4根管子固定滑块脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复固定滑块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

7)末级过热器入口管（第2层吹灰器通道），从左往右数第8、15、17、38、39、42、47屏，后往前数第1根防磨瓦翻转、变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 8)末级过热器入口管（第2层吹灰器通道），从左往右数第36屏，后往前数第4根管子固定滑块脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复固定滑块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 不影响 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 未处理 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

9)末级过热器出口管（第2层吹灰器通道），从左往右数第1、4、7、8、15、17、18、23、24、26、31、45、62屏，前往后数第1根防磨瓦脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 10)末级过热器入口管（第3层吹灰器通道），从左往右数第15、18、33屏，后往前数第1根防磨瓦变形脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 11)末级过热器出口管（第3层吹灰器通道），从左往右数第9、15、17、18、20、39、42屏，前往后数第1根防磨瓦变形脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 12)末级过热器出口管（第3层吹灰器通道）中部定位管管卡脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复定位管管卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

L10吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.9 | 下1 | 5.8 | 后上1 | 5.7 | 下1 | 5.8 |
| 2 | 5.6 | 2 | 5.7 | 2 | 5.6 | 2 | 5.6 |

R10吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.8 | 下1 | 5.7 | 后上1 | 5.8 | 下1 | 5.7 |
| 2 | 5.7 | 2 | 5.6 | 2 | 5.9 | 2 | 5.7 |

LR10吹灰通道末级过热器炉前侧垂直段左-右数测厚数据，规格：Φ51×10mm材质 S30432

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 9.1 | 5-2 | 9.1 | 40-2 | 9.2 | 66-2 | 9.3 |
| 2-2 | 9.3 | 10-2 | 9.3 | 50-2 | 9.3 | 67-2 | 9.4 |
| 3-2 | 9.3 | 20-2 | 9.2 | 60-2 | 9.3 | 68-2 | 9.4 |
| 4-2 | 9.2 | 30-2 | 9.2 | 65-2 | 9.1 |  |  |

LR10吹灰通道末级过热器炉后侧垂直段左-右数测厚数据，规格：Φ51×10mm材质 S30432

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 9.4 | 5-1 | 9.4 | 40-2 | 9.3 | 66-2 | 9.5 |
| 2-1 | 9.5 | 10-2 | 9.5 | 50-2 | 9.2 | 67-2 | 9.4 |
| 3-1 | 9.5 | 20-2 | 9.3 | 60-2 | 9.1 | 68-2 | 9.5 |
| 4-1 | 9.4 | 30-2 | 9.3 | 65-2 | 9.3 |  |  |

L11吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.8 | 下1 | 5.8 | 后上1 | 5.8 | 下1 | 5.9 |
| 2 | 5.9 | 2 | 5.9 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 |

R11吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.9 | 下1 | 5.7 | 后上1 | 5.7 | 下1 | 5.7 |
| 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | 2 | 5.8 |

LR11吹灰通道末级过热器炉前侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 8.0 | 5-1 | 8.2 | 40-1 | 8.3 | 66-1 | 8.1 |
| 2-1 | 8.3 | 10-1 | 8.3 | 50-1 | 8.3 | 67-1 | 8.4 |
| 3-1 | 8.2 | 20-1 | 8.3 | 60-1 | 8.1 | 68-1 | 8.2 |
| 4-1 | 8.3 | 30-1 | 8.4 | 65-1 | 8.1 |  |  |

LR11吹灰通道末级过热器炉后侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 9.5 | 5-1 | 9.1 | 40-1 | 9.3 | 66-1 | 9.5 |
| 2-1 | 9.4 | 10-1 | 9.3 | 50-1 | 9.5 | 67-1 | 9.2 |
| 3-1 | 9.4 | 20-1 | 9.4 | 60-1 | 9.5 | 68-1 | 9.3 |
| 4-1 | 9.4 | 30-1 | 9.1 | 65-1 | 9.2 |  |  |

L12吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 5.8 | 下1 | 5.9 | 后上1 | 5.9 | 下1 | 5.8 |
| 2 | 5.8 | 2 | 5.8 | 2 | 5.8 | 2 | 5.6 |

R12吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.0 | 下1 | 5.9 | 后上1 | 5.8 | 下1 | 5.8 |
| 2 | 6.1 | 2 | 5.9 | 2 | 5.8 | 2 | 5.8 |

LR12吹灰通道末级过热器炉前侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 8.3 | 5-1 | 8.3 | 40-1 | 8.3 | 66-1 | 8.4 |
| 2-1 | 8.3 | 10-1 | 8.3 | 50-1 | 8.3 | 67-1 | 8.4 |
| 3-1 | 8.4 | 20-1 | 8.5 | 60-1 | 8.4 | 68-1 | 8.2 |
| 4-1 | 8.3 | 30-1 | 8.2 | 65-1 | 8.4 |  |  |

LR12吹灰通道末级过热器炉后侧垂直段护瓦上方左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 9.3 | 5-1 | 9.4 | 40-1 | 9.4 | 66-1 | 9.3 |
| 2-1 | 9.4 | 10-1 | 9.2 | 50-1 | 9.3 | 67-1 | 9.3 |
| 3-1 | 9.4 | 20-1 | 9.4 | 60-1 | 9.3 | 68-1 | 9.3 |
| 4-1 | 9.2 | 30-1 | 9.1 | 65-1 | 9.4 |  |  |

- 注:以上测厚数据均未超标。

- （四）具体缺陷处理情况:

- 1、以恢复翻转防磨瓦，2、以更换变形防磨瓦，固定管卡脱开以恢复，3、恢复固定管卡，固定滑块与管子轻微碰磨以恢复。

- 七、高压末级再热器

## （一）高压再热器系统简介

高压再热器受热面分为两级，即高压低温再热器（水平低再+立式低再）和高压高温再热器。高压高温再热器布置在水平烟道上部，后水吊挂管与低压高温再热器之间，低温再热器布置在尾部烟道前烟井，为对流受热面。再热器的汽温调节主要通过烟气再循环调节，布置在尾部烟道的调温挡板用来调节高、低压再热器的汽温，同时在两级再热器之间设置有事故减温器。 低压再热器受热面分为两级，即低压低温再热器（水平低再+立式低再）和低压高温再热器。低压高温再热器布置水平烟道上部，高压高温再热器与前包墙对流管束之间，低温再热器布置在尾部烟道后烟井，为对流受热面。再热器的汽温调节主要靠烟气再循环调节，布置在尾部烟道的调温挡板用来调节高、低压再热器的汽温，同时在两级再热器之间设置有事故减温器，左、右侧管道采用交叉连接。

- （二）高压末级再热器缺陷描述:

- 防磨瓦下移44处，防磨瓦转向60处，固定管夹下移62处，低压末级再热器:低压末级再热器入口管，从左往右数第3屏，炉前向炉后数第1根距离顶棚管位置约1米处弯曲变形。

- （三）原因分析及处理措施：

- 高温区防磨瓦变形、固定管夹脱开，恢复防磨瓦，恢复固定管夹。

1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

- 1)LR13吹灰器通道炉前水冷壁悬吊管左-右数3,4,6,7,8,9，10,11,12,13,14,15，16,17,18,19，20,21,22,23,24,26,27,29,30,33,34,36,37,72,84,88,89,91,92,93,98，99,105，108,111,113,114,119根管防磨瓦下移。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 2)LR14吹灰通道高压末再炉后侧垂直段左-右数99，98，97，86，79，69，68，66，65，64，63，62，61，60，59，58，57，56，55，54，53，52，51，49，45，42，41，39，36，35，30，29，28，22，19.18.14护瓦转向。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 3)高压末再LR15吹灰通道炉前侧垂直段下-上第二层固定管夹下移

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 4)高压末级再热器出口管（LR17吹灰器通道），从左往右数第3、6、10、11、13、14、15、18、22、23、31、34、35、36、45、49、52、53、61、62、63、68、72、73、74、80、84、94、95、97、99、104、106、110屏处管夹下滑。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复管夹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 5)高压末级再热器出口管（LR17吹灰器通道），从左往右数第6、14、15、23、28、33、43、44、48、49、50、59、60、64、72、74、75、77、80、102、103、107、110屏，炉后向炉前数第1根防磨瓦翻转、脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 6)高压末级再热器出口管（LR18吹灰器通道），从左往右数第10、13、14、22、23、26、30、36、40、45、58、59、62、63、68、71、73、81、91、95、98、104、109、110、111屏处管夹下滑。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复管夹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 7)LR18吹灰器通道区域，高压末级再热器出口管屏，炉后向炉前数第1根防磨瓦普遍脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

8)高压末再LR18吹灰通道垂直段管排抱箍下移左-右数第13,14根管。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复管夹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷以处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

9)高压末再LR13吹灰通道护瓦普遍变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复管夹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

L13吹灰器孔测厚数据规格，规格Φ38×8mm材质12Cr1MoV

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.1 | 前下1 | 7.3 | 后上1 | 7.4 | 下1 | 7.3 |
| 2 | 7.0 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 | 2 | 7.2 |

R13吹灰器孔测厚数据，规格Φ38×8mm材质12Cr1MoV

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.3 | 前下1 | 7.2 | 后上1 | 7.2 | 下1 | 7.1 |
| 2 | 7.1 | 2 | 7.0 | 2 | 7.3 | 2 | 7.2 |

### LR13吹灰器通道水冷壁管左-右数测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10.9 | 15 | 11.0 | 26 | 11.5 | 89 | 10.8 |
| 3 | 10.7 | 16 | 11.1 | 27 | 11.7 | 91 | 11.8 |
| 4 | 11.0 | 17 | 10.9 | 30 | 11.4 | 92 | 11.6 |
| 6 | 10.8 | 18 | 11.0 | 33 | 11.4 | 93 | 11.4 |
| 9 | 10.9 | 19 | 11.6 | 34 | 11.4 | 98 | 11.4 |
| 10 | 10.7 | 20 | 11.6 | 36 | 11.5 | 99 | 11.7 |
| 11 | 11.0 | 21 | 11.5 | 37 | 11.6 | 108 | 11.4 |
| 12 | 10.9 | 22 | 10.9 | 72 | 11.8 | 113 | 11.8 |
| 13 | 10.9 | 23 | 11.7 | 84 | 11.7 | 119 | 11.3 |
| 14 | 10.9 | 24 | 11.4 | 88 | 11.6 |  |  |

### LR13吹灰器通道下方折焰角斜坡左-右测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | 55 | 5.8 | 110 | 5.8 | 165 | 5.8 |
| 2 | 6.0 | 60 | 5.9 | 115 | 5.7 | 170 | 5.8 |
| 3 | 6.1 | 65 | 5.9 | 120 | 5.8 | 175 | 5.7 |
| 4 | 6.1 | 70 | 5.8 | 125 | 5.8 | 180 | 5.8 |
| 5 | 6.0 | 75 | 5.9 | 130 | 5.8 | 185 | 5.7 |
| 10 | 5.8 | 80 | 5.8 | 135 | 5.7 | 190 | 5.8 |
| 15 | 5.9 | 85 | 5.9 | 140 | 5.7 | 195 | 5.8 |
| 20 | 6.0 | 90 | 5.8 | 145 | 5.8 | 200 | 5.9 |
| 30 | 6.0 | 95 | 5.7 | 150 | 5.8 | 205 | 5.8 |
| 40 | 5.9 | 100 | 5.9 | 155 | 5.9 | 210 | 5.8 |
| 50 | 5.8 | 105 | 5.9 | 160 | 5.7 | 215 | 6.0 |
| 220 | 5.8 | 340 | 5.7 | 460 | 5.8 | 630 | 5.8 |
| 225 | 5.9 | 345 | 5.6 | 465 | 5.9 | 640 | 5.9 |
| 230 | 5.8 | 350 | 5.8 | 470 | 6.0 | 650 | 5.9 |
| 235 | 5.7 | 355 | 5.8 | 475 | 6.0 | 660 | 6.0 |
| 240 | 5.8 | 360 | 5.8 | 480 | 6.1 | 670 | 5.9 |
| 245 | 5.7 | 365 | 5.9 | 490 | 5.9 | 680 | 6.0 |
| 250 | 5.8 | 370 | 5.8 | 500 | 5.8 | 690 | 5.8 |
| 255 | 5.9 | 375 | 5.8 | 510 | 5.7 | 700 | 5.9 |
| 260 | 5.8 | 380 | 5.9 | 515 | 5.7 | 710 | 6.0 |
| 265 | 5.7 | 385 | 5.8 | 520 | 5.8 | 720 | 6.0 |
| 270 | 5.9 | 390 | 5.8 | 525 | 5.9 |  |  |
| 275 | 5.8 | 395 | 5.8 | 530 | 5.7 |  |  |
| 280 | 5.8 | 400 | 5.8 | 535 | 5.7 |  |  |
| 285 | 5.9 | 405 | 5.8 | 540 | 5.7 |  |  |
| 290 | 5.7 | 410 | 5.8 | 545 | 5.7 |  |  |
| 295 | 5.9 | 415 | 5.7 | 550 | 5.7 |  |  |
| 300 | 5.7 | 420 | 5.8 | 555 | 5.8 |  |  |
| 305 | 5.8 | 425 | 5.9 | 560 | 6.0 |  |  |
| 310 | 5.7 | 430 | 5.8 | 570 | 5.9 |  |  |
| 315 | 5.7 | 435 | 5.8 | 580 | 5.9 |  |  |
| 320 | 5.7 | 440 | 5.8 | 590 | 5.9 |  |  |
| 325 | 5.7 | 445 | 5.8 | 600 | 5.9 |  |  |
| 330 | 5.8 | 450 | 5.8 | 610 | 6.0 |  |  |
| 335 | 5.8 | 455 | 6.0 | 620 | 5.9 |  |  |

### L14吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.0 | 前下1 | 7.7 | 后上1 | 7.2 | 下1 | 7.4 |
| 2 | 6.8 | 2 | 7.0 | 2 | 6.8 | 2 | 7.0 |

### R14吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.4 | 前下1 | 7.3 | 后上1 | 7.2 | 下1 | 7.4 |
| 2 | 7.4 | 2 | 7.2 | 2 | 7.2 | 2 | 6.9 |

### LR14吹灰器通道炉前侧垂直段高压末再左-右数测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 4.8 | 10-2 | 4.8 | 60-2 | 4.9 | 110-2 | 4.9 |
| 2-2 | 4.9 | 20-2 | 4.9 | 70-2 | 4.9 | 115-2 | 4.9 |
| 3-2 | 5.0 | 30-2 | 4.9 | 80-2 | 4.9 | 116-2 | 4.8 |
| 4-2 | 4.9 | 40-2 | 4.8 | 90-2 | 4.8 | 117-2 | 4.7 |
| 5-2 | 4.8 | 50-2 | 4.9 | 100-2 | 4.9 | 118-2 | 4.8 |

### LR14吹灰器通道炉后侧垂直段高压末再左-右数测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 4.9 | 10-2 | 4.9 | 60-2 | 4.7 | 110-2 | 4.8 |
| 2-2 | 5.0 | 20-2 | 4.8 | 70-2 | 4.9 | 115-2 | 4.9 |
| 3-2 | 5.0 | 30-2 | 4.9 | 80-2 | 5.0 | 116-2 | 4.8 |
| 4-2 | 4.8 | 40-2 | 4.9 | 90-2 | 4.9 | 117-2 | 5.0 |
| 5-2 | 4.9 | 50-2 | 4.9 | 100-2 | 4.8 | 118-2 | 4.8 |

### R15吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.3 | 前下1 | 7.4 | 后上1 | 7.3 | 下1 | 7.5 |
| 2 | 7.0 | 2 | 7.2 | 2 | 7.0 | 2 | 7.0 |

### L15吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.3 | 前下1 | 7.2 | 后上1 | 7.3 | 下1 | 7.3 |
| 2 | 7.3 | 2 | 7.2 | 2 | 7.2 | 2 | 7.2 |

### LR15吹灰器通道炉前侧高压末再垂直段左-右数测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 4.7 | 10-1 | 5.0 | 60-1 | 4.9 | 110-1 | 5.0 |
| 2-1 | 4.7 | 20-1 | 4.8 | 70-1 | 4.8 | 115-1 | 4.7 |
| 3-1 | 4.9 | 30-1 | 4.9 | 80-1 | 4.7 | 116-1 | 5.0 |
| 4-1 | 4.9 | 40-1 | 4.9 | 90-1 | 4.9 | 117-1 | 4.7 |
| 5-2 | 4.8 | 50-1 | 4.8 | 100-1 | 4.8 | 118-1 | 4.8 |

### LR15吹灰器通道炉后侧高压末再垂直段左-右数测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 4.7 | 10-1 | 4.8 | 60-1 | 4.7 | 110-1 | 4.9 |
| 2-1 | 4.8 | 20-1 | 5.0 | 70-1 | 4.9 | 115-1 | 4.9 |
| 3-2 | 5.0 | 30-1 | 5.1 | 80-1 | 4.8 | 116-1 | 4.8 |
| 4-1 | 4.8 | 40-1 | 5.1 | 90-1 | 4.9 | 117-1 | 4.8 |
| 5-2 | 4.8 | 50-1 | 5.0 | 100-1 | 4.8 | 118-1 | 4.8 |

### L16吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.4 | 下1 | 7.3 | 后上1 | 7.1 | 下1 | 7.3 |
| 2 | 7.2 | 2 | 7.2 | 2 | 7.0 | 2 | 7.2 |

### R16吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.3 | 前下1 | 7.2 | 后上1 | 7.3 | 下1 | 7.3 |
| 2 | 7.0 | 2 | 6.9 | 2 | 7.3 | 2 | 7.2 |

### L17吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.4 | 前下1 | 7.2 | 后上1 | 7.2 | 下1 | 7.3 |
| 2 | 7.3 | 2 | 7.0 | 2 | 7.4 | 2 | 7.0 |

### R17吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.1 | 前下1 | 7.4 | 后上1 | 7.3 | 下1 | 7.1 |
| 2 | 7.3 | 2 | 7.4 | 2 | 7.2 | 2 | 7.0 |

LR17吹灰通道高压末再垂直段防磨瓦上方左-右，后-前数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118-1 | 7.4 | 90-1 | 7.5 | 50-1 | 7.5 | 10-1 | 7.4 |
| 117-1 | 7.3 | 85-1 | 7.2 | 45-1 | 7.3 | 5-1 | 7.3 |
| 116-1 | 7.4 | 80-1 | 7.4 | 40-1 | 7.3 | 4-1 | 7.4 |
| 115-1 | 7.3 | 75-1 | 7.6 | 35-1 | 7.6 | 3-1 | 7.3 |
| 110-1 | 7.3 | 70-1 | 7.2 | 30-1 | 7.3 | 2-1 | 7.3 |
| 105-1 | 7.4 | 65-1 | 7.4 | 25-1 | 7.5 | 1-1 | 7.3 |
| 100-1 | 7.3 | 60-1 | 7.3 | 20-1 | 7.4 |  |  |
| 95-1 | 7.3 | 55-1 | 7.4 | 15-1 | 7.3 |  |  |

L18吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.5 | 前下1 | 7.3 | 后上1 | 7.4 | 下1 | 7.3 |
| 2 | 7.4 | 2 | 7.5 | 2 | 7.0 | 2 | 7.1 |

R18吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.3 | 前下1 | 7.3 | 后上1 | 7.5 | 下1 | 7.1 |
| 2 | 7.0 | 2 | 7.4 | 2 | 7.2 | 2 | 7.0 |

LR18通道高压末再垂直段防磨瓦上方左-右，后-前数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118-1 | 7.4 | 100-1 | 7.4 | 50-1 | 7.3 | 5-1 | 7.3 |
| 117-1 | 7.3 | 90-1 | 7.4 | 40-1 | 7.4 | 4-1 | 7.3 |
| 116-1 | 7.4 | 80-1 | 7.4 | 30-1 | 7.5 | 3-1 | 7.4 |
| 115-1 | 7.3 | 70-1 | 7.4 | 20-1 | 7.5 | 2-1 | 7.5 |
| 110-1 | 7.3 | 60-1 | 7.4 | 10-1 | 7.4 | 1-1 | 7.4 |

注:以上测厚数据均未超标。

- （四）具体缺陷处理情况:

- 防磨瓦下移的以恢复，变形的以更换防磨瓦，固定滑块脱开的以恢复，翻转的以恢复。

- 八、低压末级再热器

- （一）低压末再问题描述:

防磨瓦脱落50处，梳型板变形6处，固定管夹下移66处。

- （二）原因分析：

- 锅炉受热面的管排或支持装置受热后改变了原来的形状变形可以发生在任何受热面上,防磨瓦变形下移，脱开、固定管夹脱开。

## （三）处理措施：

加强受热面检查，消除管排的膨胀受阻因素，更换变形的受热面管排,恢复防磨瓦，恢复固定管夹。

1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

1)低压末级再热器入口管，从左往右数第3屏，炉前向炉后数第1根距离顶棚管位置约1米处弯曲变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 换管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 更换管段 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷管已更换 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 2)低压末再炉前LR16吹灰器通道下弯头普遍存在防磨瓦下移，脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 更换防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 3)低压末再炉后侧垂直段.护瓦下移.左→右数29-1,63-1,64-1,83-1,98-1，105-1,106-1。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复护瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 4)低压末级再热器入口管（L/R17吹灰器通道），从左往右数第3、5、6、7、11、22屏处梳型板变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 更换梳型板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 不影响 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 未处理 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 5)低压末级再热器入口管（L/R17吹灰器通道），从左往右数第14、15、19、24、37、50、51、60、61、67、69、78、83、91、100、102、105、106、111、114屏，前往后数第一根防磨瓦脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 6)低压末级再热器入口管（L/R18吹灰器通道），从左往右数第10、12、13、14、18、19、34、58、67、78、82、83、91、96、97、103、108、110、111、112、113屏，炉前往后数第一根防磨瓦脱开下移。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 7)低压末级再热器入口管（L/R18吹灰器通道），从左往右数第27、33、35、36、40、42、47、50、59、61、63、64、77、78、83、86、90、91、105、113屏处定位管夹下滑。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复定位管夹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 8)低压末级再热器入口管从左往右数第13、27、30、32、33、35、40、57、59、63、64、78、91、98、105屏最上部定位管夹下滑。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复定位管夹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 9)低压末级再热器出口管（L/R20吹灰器通道），从左往右数第14、16、20、25、28、33、63、64、67、69、73、104屏定位管夹下滑。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复定位管夹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 维护点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 10)低压末级再热器出口管（L/R20吹灰器通道），从左往右数第6、11、13、14、17、67、82、83、107屏，炉后往前数第一根防磨瓦脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

11）LR16吹灰器通道下方水冷壁管防磨瓦上方有吹损。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

低压末再LR16吹灰器通道左侧人孔门测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.4 | 前下1 | 7.5 | 后上1 | 7.2 | 后下1 | 7.2 |
| 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 7.2 |
| 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 7.2 | 3 | 7.5 |
| 4 | 7.7 | 4 | 7.7 | 4 | 7.7 | 4 | 7.6 |

低压末再LR16吹灰器通道右侧人孔门测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.4 | 下1 | 7.5 | 后上1 | 7.5 | 后下1 | 7.6 |
| 2 | 7.5 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 |
| 3 | 7.6 | 3 | 7.5 | 3 | 7.6 | 3 | 7.6 |
| 4 | 7.6 | 4 | 7.6 | 4 | 7.6 | 4 | 7.6 |

低压末再LR16吹灰器通道测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.9 | 20 | 4.0 | 55 | 4.0 | 90 | 4.1 |
| 2 | 4.0 | 25 | 4.1 | 61 | 4.0 | 95 | 4.0 |
| 3 | 4.0 | 30 | 4.0 | 65 | 4.0 | 99 | 4.1 |
| 4 | 4.1 | 35 | 4.0 | 70 | 4.0 | 104 | 4.1 |
| 5 | 4.0 | 40 | 4.0 | 75 | 4.0 | 110 | 3.9 |
| 9 | 4.0 | 45 | 3.9 | 80 | 4.0 | 115 | 4.2 |
| 16 | 4.0 | 50 | 4.0 | 85 | 4.0 | 118 | 4.0 |

LR16吹灰器通道斜坡防磨瓦上方测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | 334 | 5.8 | 376 | 5.6 | 560 | 6.0 |
| 5 | 6.1 | 335 | 5.8 | 377 | 5.6 | 570 | 6.0 |
| 10 | 5.9 | 336 | 5.6 | 378 | 5.7 | 580 | 5.9 |
| 15 | 5.9 | 337 | 5.7 | 379 | 5.7 | 590 | 6.0 |
| 20 | 6.0 | 338 | 5.7 | 380 | 5.8 | 600 | 6.0 |
| 30 | 5.9 | 339 | 5.9 | 381 | 5.7 | 610 | 5.8 |
| 40 | 6.0 | 340 | 5.7 | 382 | 5.7 | 620 | 6.0 |
| 50 | 5.8 | 341 | 5.6 | 383 | 5.7 | 630 | 6.0 |
| 60 | 5.8 | 342 | 5.8 | 384 | 5.5 | 640 | 5.8 |
| 70 | 5.9 | 343 | 5.7 | 385 | 5.7 | 650 | 6.0 |
| 80 | 5.9 | 344 | 5.7 | 386 | 5.8 | 660 | 5.9 |
| 90 | 6.1 | 345 | 5.6 | 387 | 5.7 | 670 | 5.9 |
| 100 | 6.0 | 346 | 5.7 | 388 | 5.8 | 680 | 5.9 |
| 110 | 5.9 | 347 | 5.6 | 389 | 5.8 | 690 | 5.9 |
| 120 | 5.9 | 348 | 5.6 | 390 | 5.7 | 700 | 6.0 |
| 130 | 6.0 | 349 | 5.7 | 391 | 5.7 | 710 | 6.1 |
| 140 | 6.0 | 350 | 5.6 | 392 | 5.7 | 720 | 6.0 |
| 150 | 5.8 | 351 | 5.5 | 393 | 5.7 |  |  |
| 160 | 6.1 | 352 | 5.6 | 394 | 5.7 |  |  |
| 170 | 6.0 | 353 | 5.7 | 395 | 5.7 |  |  |
| 180 | 6.0 | 354 | 5.6 | 396 | 5.8 |  |  |
| 190 | 6.0 | 355 | 5.9 | 397 | 6.0 |  |  |
| 200 | 6.0 | 356 | 5.9 | 398 | 5.7 |  |  |
| 210 | 5.9 | 357 | 5.7 | 399 | 5.8 |  |  |
| 220 | 5.9 | 358 | 5.8 | 400 | 5.8 |  |  |
| 230 | 5.8 | 359 | 5.8 | 410 | 5.8 |  |  |
| 240 | 5.8 | 360 | 5.8 | 420 | 5.8 |  |  |
| 250 | 5.9 | 364 | 5.6 | 430 | 5.9 |  |  |
| 260 | 5.8 | 365 | 5.6 | 440 | 5.8 |  |  |
| 270 | 5.8 | 366 | 5.7 | 450 | 6.0 |  |  |
| 280 | 5.8 | 367 | 5.7 | 460 | 5.8 |  |  |
| 290 | 5.8 | 368 | 5.7 | 470 | 5.8 |  |  |
| 300 | 5.8 | 369 | 5.7 | 480 | 5.9 |  |  |
| 310 | 5.8 | 370 | 5.7 | 490 | 6.0 |  |  |
| 320 | 5.7 | 371 | 5.6 | 500 | 5.9 |  |  |
| 330 | 5.7 | 372 | 5.7 | 510 | 5.9 |  |  |
| 331 | 5.6 | 373 | 5.7 | 530 | 6.0 |  |  |
| 332 | 5.9 | 374 | 5.6 | 540 | 5.9 |  |  |
| 333 | 5.6 | 375 | 5.6 | 550 | 6.0 |  |  |

### LR16吹灰器通道斜坡防磨瓦下方测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.47 | 210 | 6.13 | 326 | 5.82 | 368 | 5.85 |
| 5 | 6.28 | 220 | 6.13 | 327 | 5.86 | 369 | 5.82 |
| 7 | 6.13 | 230 | 6.25 | 328 | 5.72 | 370 | 5.89 |
| 8 | 5.95 | 240 | 6.16 | 329 | 5.79 | 371 | 6.03 |
| 9 | 6.01 | 250 | 5.98 | 330 | 5.63 | 372 | 5.65 |
| 15 | 6.07 | 251 | 5.94 | 331 | 5.82 | 373 | 5.61 |
| 20 | 6.10 | 260 | 6.01 | 332 | 5.64 | 374 | 5.81 |
| 25 | 6.08 | 270 | 6.14 | 333 | 5.79 | 375 | 5.93 |
| 30 | 6.17 | 280 | 5.95 | 334 | 5.82 | 376 | 5.70 |
| 35 | 6.12 | 290 | 5.86 | 335 | 5.86 | 377 | 5.67 |
| 40 | 6.10 | 293 | 5.82 | 336 | 5.73 | 378 | 5.81 |
| 45 | 6.22 | 294 | 5.98 | 337 | 5.76 | 379 | 5.73 |
| 50 | 6.20 | 295 | 5.86 | 338 | 5.79 | 380 | 6.01 |
| 55 | 6.14 | 298 | 5.92 | 339 | 5.92 | 381 | 5.68 |
| 60 | 6.12 | 299 | 5.97 | 340 | 5.86 | 382 | 5.95 |
| 65 | 6.20 | 300 | 5.79 | 341 | 5.73 | 383 | 5.64 |
| 70 | 6.24 | 303 | 6.04 | 342 | 5.67 | 384 | 5.92 |
| 75 | 6.21 | 304 | 5.98 | 343 | 5.86 | 385 | 5.89 |
| 80 | 6.04 | 305 | 5.89 | 344 | 5.95 | 386 | 5.82 |
| 85 | 6.20 | 308 | 5.86 | 345 | 5.82 | 387 | 5.88 |
| 90 | 6.08 | 309 | 5.89 | 346 | 5.79 | 388 | 5.87 |
| 95 | 6.00 | 310 | 6.15 | 347 | 5.56 | 389 | 5.76 |
| 100 | 6.08 | 313 | 5.73 | 348 | 5.76 | 390 | 5.79 |
| 105 | 6.14 | 314 | 5.74 | 349 | 5.73 | 391 | 5.86 |
| 110 | 6.10 | 315 | 5.82 | 350 | 5.70 | 392 | 5.92 |
| 115 | 5.95 | 316 | 5.72 | 351 | 5.67 | 393 | 5.84 |
| 120 | 6.12 | 317 | 5.92 | 352 | 5.78 | 394 | 5.92 |
| 130 | 6.21 | 318 | 5.77 | 353 | 5.62 | 395 | 5.88 |
| 140 | 6.01 | 319 | 5.79 | 354 | 5.82 | 396 | 5.83 |
| 150 | 6.22 | 320 | 5.76 | 355 | 6.10 | 397 | 5.89 |
| 160 | 6.20 | 321 | 5.75 | 356 | 5.91 | 398 | 5.86 |
| 170 | 6.12 | 322 | 5.74 | 357 | 5.73 | 399 | 6.07 |
| 180 | 6.07 | 323 | 5.79 | 358 | 6.23 | 400 | 6.01 |
| 190 | 6.07 | 324 | 5.72 | 359 | 6.09 | 401 | 5.79 |
| 200 | 6.26 | 325 | 5.80 | 360 | 6.30 | 402 | 5.82 |

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | 5.73 | 470 | 6.25 | 560 | 6.19 | 650 | 6.22 |
| 404 | 6.10 | 480 | 6.29 | 570 | 6.30 | 660 | 6.13 |
| 405 | 6.15 | 490 | 6.07 | 580 | 6.13 | 670 | 6.19 |
| 410 | 6.19 | 500 | 6.16 | 590 | 6.19 | 680 | 6.23 |
| 420 | 6.13 | 510 | 6.30 | 600 | 6.28 | 690 | 6.22 |
| 430 | 6.04 | 520 | 6.21 | 610 | 6.20 | 700 | 6.16 |
| 440 | 5.95 | 530 | 6.07 | 620 | 6.18 | 710 | 6.13 |
| 450 | 6.12 | 540 | 6.19 | 630 | 6.10 | 720 | 6.10 |
| 460 | 6.23 | 550 | 6.20 | 640 | 6.20 |  |  |

### LR17吹灰器通道低压末再垂直段防磨瓦上方测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 4.1 | 20-1 | 4.1 | 55-1 | 4.1 | 90-1 | 3.9 |
| 2-1 | 3.9 | 25-1 | 3.9 | 60-1 | 4.2 | 95-1 | 4.0 |
| 3-1 | 4.0 | 30-1 | 4.1 | 65-1 | 4.0 | 100-1 | 4.0 |
| 4-1 | 4.0 | 35-1 | 4.1 | 70-1 | 3.9 | 105-1 | 4.1 |
| 5-1 | 4.0 | 40-1 | 4.1 | 75-1 | 3.9 | 109-1 | 4.1 |
| 9-1 | 4.0 | 45-1 | 4.0 | 80-1 | 3.9 | 115-1 | 3.9 |
| 15-1 | 4.1 | 50-1 | 4.1 | 85-1 | 3.9 | 118-1 | 4.1 |

### LR18吹灰通道低压末再垂直段防磨瓦上方左-右，前-后数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 3.9 | 20-1 | 4.0 | 80-1 | 3.9 | 116-1 | 3.9 |
| 2-1 | 3.9 | 30-1 | 4.0 | 90-1 | 3.9 | 117-1 | 4.0 |
| 3-1 | 3.9 | 40-1 | 4.0 | 100-1 | 4.0 | 118-1 | 4.0 |
| 4-1 | 3.9 | 50-1 | 4.0 | 105-1 | 4.0 |  |  |
| 5-1 | 4.1 | 60-1 | 4.1 | 110-1 | 4.0 |  |  |
| 10-1 | 4.0 | 70-1 | 3.9 | 115-1 | 3.9 |  |  |

### L19吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.2 | 下1 | 7.0 | 后上1 | 7.2 | 下1 | 7.2 |
| 2 | 7.1 | 2 | 7.2 | 2 | 7.3 | 2 | 7.3 |

### R19吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.3 | 下1 | 7.0 | 后上1 | 7.3 | 下1 | 7.2 |
| 2 | 7.3 | 2 | 7.0 | 2 | 7.4 | 2 | 7.0 |

### LR19吹灰器通道左-右数测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.9 | 20 | 3.9 | 55 | 4.1 | 90 | 4.1 |
| 2 | 4.0 | 25 | 4.0 | 60 | 4.0 | 95 | 4.1 |
| 3 | 4.0 | 30 | 4.1 | 65 | 4.1 | 100 | 4.0 |
| 4 | 3.9 | 35 | 3.9 | 70 | 4.2 | 105 | 3.9 |
| 5 | 4.0 | 40 | 4.0 | 75 | 4.1 | 110 | 4.0 |
| 10 | 4.0 | 45 | 3.9 | 80 | 4.0 | 115 | 4.1 |
| 15 | 4.1 | 50 | 3.9 | 85 | 4.0 | 118 | 4.0 |

### L20吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.5 | 前下1 | 7.4 | 后上1 | 7.2 | 下1 | 7.2 |
| 2 | 7.3 | 2 | 7.0 | 2 | 7.0 | 2 | 7.0 |

### R20吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 7.3 | 前下1 | 7.5 | 后上1 | 7.0 | 下1 | 7.4 |
| 2 | 7.0 | 2 | 6.9 | 2 | 7.2 | 2 | 7.3 |

### LR20吹灰器通道低压末再垂直段防磨瓦上方测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 4.0 | 20-1 | 3.9 | 55-1 | 3.9 | 90-1 | 3.9 |
| 2-1 | 4.1 | 25-1 | 4.0 | 60-1 | 3.9 | 95-1 | 4.1 |
| 3-1 | 3.9 | 30-1 | 4.0 | 65-1 | 4.0 | 100-1 | 4.0 |
| 4-1 | 3.9 | 35-1 | 4.1 | 70-1 | 3.9 | 105-1 | 4.0 |
| 5-1 | 4.0 | 40-1 | 4.0 | 75-1 | 4.0 | 110-1 | 3.9 |
| 10-1 | 4.1 | 45-1 | 3.9 | 80-1 | 4.0 | 115-1 | 4.0 |
| 15-1 | 3.9 | 50-1 | 3.9 | 85-1 | 3.9 | 118-1 | 3.9 |

注:以上测厚数据均未超标。

- （四）具体缺陷处理情况:

- 低压末再入口管变形管以更换管子，防磨瓦下移的以恢复，固定管夹下滑的以恢复。

# 九、高压低再

## （一）高压低再缺陷描述:

阻流板浇注料脱落13处，防磨瓦翻转1处，防磨瓦脱开1处，管子出列71处，阻流板开焊1处，管子中间异物2处，阻流板积灰4处。

## （二）原因分析：

锅炉受热面的管排或支持装置受热后改变了原来的形状变形可以发生在任何受热面上,防磨瓦变形下移，脱开、固定管夹脱开。

## （三）处理措施：

加强受热面检查，消除管排的膨胀受阻因素，更换损坏的受热面管排支持装置,恢复防磨瓦，恢复固定管夹。

1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

高压低再一层

1)中隔墙通道第三块阻流板浇注料脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复浇注料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2)高压低再LR21吹灰器通道下水平管左-右数第64-1根管防磨瓦翻转。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3)高压低再LR21吹灰器通道立式管左-右数第39-1、43-1、77-1根管防磨瓦脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

4)高压低再1层LR21吹灰器通道下水平管左-右数第182-1根管出列1.0个管径。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意增加防磨瓦 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

5)高压低再一层人孔门拉稀管处浇注料脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复浇注料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

6)高压低再第一层中隔墙管套下移。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复管套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

7)高压低再人孔门通道前包墙左-右数第1,31块阻流板脱焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

### 高压低再第一层LR2吹灰器通道立式低再管左-右，后-前数、测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.47 | 50 | 6.65 | 140 | 6.57 | 230 | 6.41 |
| 2 | 6.50 | 60 | 6.70 | 150 | 6.23 | 236 | 6.63 |
| 3 | 6.81 | 70 | 6.79 | 160 | 6.44 | 237 | 6.47 |
| 4 | 6.60 | 80 | 6.87 | 170 | 6.50 | 238 | 6.44 |
| 5 | 6.72 | 90 | 6.81 | 180 | 6.59 | 239 | 6.69 |
| 10 | 6.72 | 100 | 6.72 | 190 | 6.32 | 240 | 6.75 |
| 20 | 6.72 | 110 | 6.63 | 200 | 6.42 |  |  |
| 30 | 6.47 | 120 | 6.90 | 210 | 6.43 |  |  |
| 40 | 6.92 | 130 | 6.50 | 220 | 6.69 |  |  |

### 高压低再第一层LR22吹灰器通道下方水平管左-右，上-下数、测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 6.50 | 50-2 | 6.57 | 140-2 | 6.55 | 230-2 | 6.60 |
| 2-2 | 6.60 | 60-2 | 6.32 | 150-2 | 6.66 | 236-2 | 6.46 |
| 3-2 | 6.38 | 70-2 | 6.77 | 160-2 | 6.60 | 237-2 | 6.87 |
| 4-2 | 6.79 | 80-2 | 6.74 | 170-2 | 6.90 | 238-2 | 6.82 |
| 5-2 | 6.63 | 90-2 | 6.75 | 180-2 | 6.38 | 239-2 | 6.69 |
| 10-2 | 6.44 | 100-2 | 6.81 | 190-2 | 6.44 | 240-2 | 6.81 |
| 20-2 | 6.54 | 110-2 | 6.55 | 200-2 | 6.66 |  |  |
| 30-2 | 6.44 | 120-2 | 6.81 | 210-2 | 6.68 |  |  |
| 40-2 | 6.72 | 130-2 | 6.49 | 220-2 | 6.50 |  |  |

### 高压低再第一层LR21吹灰器通道立式低再管左-右，前-后数、测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 6.39 | 50-2 | 6.80 | 140-2 | 6.74 | 230-2 | 6.55 |
| 2-2 | 6.69 | 60-2 | 6.75 | 150-2 | 6.72 | 236-2 | 6.72 |
| 3-2 | 6.75 | 70-2 | 6.82 | 160-2 | 6.37 | 237-2 | 6.82 |
| 4-2 | 6.87 | 80-2 | 6.78 | 170-2 | 6.38 | 238-2 | 6.72 |
| 5-2 | 6.81 | 90-2 | 6.75 | 180-2 | 6.67 | 239-2 | 6.75 |
| 10-2 | 6.72 | 100-2 | 6.49 | 190-2 | 6.76 | 240-2 | 6.66 |
| 20-2 | 6.81 | 110-2 | 6.66 | 200-2 | 6.57 |  |  |
| 30-2 | 6.41 | 120-2 | 6.38 | 210-2 | 6.62 |  |  |
| 40-2 | 6.69 | 130-2 | 6.68 | 220-2 | 6.82 |  |  |

### L21吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.7 | 前下1 | 6.5 | 后上1 | 6.5 | 下1 | 6.2 |
| 2 | 6.2 | 2 | 6.4 | 2 | 6.4 | 2 | 6.4 |

### R21吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.2 | 前下1 | 6.1 | 后上1 | 6.4 | 下1 | 6.1 |
| 2 | 6.4 | 2 | 6.4 | 2 | 6.2 | 2 | 6.1 |

### L22吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.2 | 前下1 | 6.2 | 后上1 | 6.2 | 下1 | 6.2 |
| 2 | 6.4 | 2 | 6.5 | 2 | 6.4 | 2 | 6.2 |

### R22吹灰器孔测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.2 | 前下1 | 6.1 | 后上1 | 6.4 | 下1 | 6.0 |
| 2 | 6.5 | 2 | 6.4 | 2 | 6.5 | 2 | 6.4 |

### 高压低再一层LR21吹灰器通道省煤器悬吊管左-右数测厚数据

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.8 | 35 | 10.5 | 70 | 10.8 | 105 | 10.9 |
| 5 | 10.9 | 40 | 10.6 | 75 | 11.0 | 110 | 11.0 |
| 10 | 11.0 | 45 | 11.0 | 80 | 11.0 | 115 | 10.9 |
| 15 | 10.8 | 50 | 10.9 | 85 | 10.7 | 120 | 10.7 |
| 20 | 10.7 | 55 | 10.8 | 90 | 11.0 |  |  |
| 25 | 11.0 | 60 | 10.9 | 95 | 10.9 |  |  |
| 30 | 10.8 | 65 | 10.9 | 100 | 10.9 |  |  |

### 高压低再二层

1)中隔墙通道上方阻流板浇注料左-右数第9、10、11、12、13块脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复浇注料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 不影响 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 未处理 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2)高压低再二层中隔墙通道下水平管左-右数第54-1-2、72-1-2、116-1-2、160-1-2、206-4出列0.5个管径。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3)高压低再二层人孔门通道前包墙上方阻流板浇阻流脱落左-右数第10、11、13、15、25块脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复阻流板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

L25吹灰器孔测厚数据规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.2 | 下1 | 6.2 | 后上1 | 6.4 | 下1 | 6.1 |
| 2 | 6.4 | 2 | 6.6 | 2 | 6.4 | 2 | 6.6 |

R25吹灰器孔测厚数据规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.0 | 下1 | 6.1 | 后上1 | 6.1 | 下1 | 6.2 |
| 2 | 6.5 | 2 | 6.4 | 2 | 6.5 | 2 | 6.1 |

L26吹灰器孔测厚数据Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.1 | 下1 | 6 | 后上1 | 6 | 下1 | 6.1 |
| 2 | 6.4 | 2 | 6.4 | 2 | 6.6 | 2 | 6.7 |

R26吹灰器孔测厚数据Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.2 | 下1 | 6.1 | 后上1 | 6.2 | 下1 | 6.1 |
| 2 | 6.5 | 2 | 6.5 | 2 | 6.5 | 2 | 6.4 |

L27吹灰器孔测厚数据规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.4 | 下1 | 6.1 | 后上1 | 6.1 | 下1 | 6.1 |
| 2 | 6.4 | 2 | 6.7 | 2 | 6.4 | 2 | 6.6 |

R27吹灰器孔测厚数据，规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.2 | 下1 | 6.4 | 后上1 | 6.2 | 下1 | 6.3 |
| 2 | 6.5 | 2 | 6.6 | 2 | 6.4 | 2 | 6.6 |

L28吹灰器孔测厚数据，规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.1 | 下1 | 6 | 后上1 | 6.1 | 下1 | 6 |
| 2 | 6.4 | 2 | 6.6 | 2 | 6.5 | 2 | 6.5 |

R28吹灰器孔测厚数据规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6 | 下1 | 6.1 | 后上1 | 6.1 | 下1 | 6.1 |
| 2 | 6.5 | 2 | 6.4 | 2 | 6.4 | 2 | 6.5 |

高压低再第二层LR25吹灰器通道下方水平管左-右，上-下数、测厚记录，规格Φ60×6mm；材质12Cr1MoV

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 5.85 | 50-2 | 5.74 | 140-2 | 5.66 | 230-2 | 5.89 |
| 2-2 | 5.80 | 60-2 | 5.58 | 150-2 | 6.02 | 240-2 | 5.74 |
| 3-2 | 5.93 | 70-2 | 5.80 | 160-2 | 5.71 |  |  |
| 4-2 | 5.86 | 80-2 | 5.95 | 170-2 | 5.81 |  |  |
| 5-2 | 5.81 | 90-2 | 5.83 | 180-2 | 5.87 |  |  |
| 10-2 | 5.74 | 100-2 | 5.81 | 190-2 | 5.74 |  |  |
| 20-2 | 5.58 | 110-2 | 5.83 | 200-2 | 5.99 |  |  |
| 30-2 | 5.71 | 120-2 | 5.77 | 210-2 | 5.84 |  |  |
| 40-2 | 5.83 | 130-2 | 5.74 | 220-2 | 5.80 |  |  |

高压低再第二层LR25吹灰器通道立式低再管左-右，前-后数、测厚记录，规格Φ60×6mm；材质12Cr1MoV

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 5.92 | 50-2 | 5.64 | 140-2 | 5.80 | 230-2 | 5.68 |
| 2-2 | 5.83 | 60-2 | 5.58 | 150-2 | 5.67 | 240-2 | 5.17 |
| 3-2 | 5.95 | 70-2 | 5.99 | 160-2 | 5.77 |  |  |
| 4-2 | 5.92 | 80-2 | 5.80 | 170-2 | 5.74 |  |  |
| 5-2 | 5.75 | 90-2 | 5.56 | 180-2 | 5.99 |  |  |
| 10-2 | 5.86 | 100-2 | 5.64 | 190-2 | 5.68 |  |  |
| 20-2 | 5.81 | 110-2 | 5.81 | 200-2 | 5.68 |  |  |
| 30-2 | 5.69 | 120-2 | 5.76 | 210-2 | 6.04 |  |  |
| 40-2 | 5.66 | 130-2 | 5.71 | 220-2 | 5.69 |  |  |

高压低再第二层LR25吹灰器通道上方水平管左-右，下-上数、测厚记录，

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 6.54 | 50-2 | 6.66 | 140-2 | 6.41 | 230-2 | 6.50 |
| 2-2 | 6.56 | 60-2 | 6.60 | 150-2 | 6.55 | 240-2 | 6.60 |
| 3-2 | 6.67 | 70-2 | 6.57 | 160-2 | 6.52 |  |  |
| 4-2 | 6.58 | 80-2 | 6.44 | 170-2 | 6.60 |  |  |
| 5-2 | 6.80 | 90-2 | 6.66 | 180-2 | 6.63 |  |  |
| 10-2 | 6.63 | 100-2 | 6.54 | 190-2 | 6.75 |  |  |
| 20-2 | 6.69 | 110-2 | 6.78 | 200-2 | 6.60 |  |  |
| 30-2 | 6.47 | 120-2 | 6.54 | 210-2 | 6.81 |  |  |
| 40-2 | 6.78 | 130-2 | 6.78 | 220-2 | 6.67 |  |  |

高压低再第二层LR26吹灰器通道上方水平管左-右，下-上数、测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 6.56 | 50-1 | 6.54 | 140-1 | 6.51 | 230-1 | 6.69 |
| 2-1 | 6.71 | 60-2 | 6.95 | 150-1 | 6.47 | 236-1 | 6.41 |
| 3-1 | 6.75 | 70-1 | 6.71 | 160-1 | 6.62 | 237-1 | 6.60 |
| 4-1 | 6.66 | 80-1 | 6.84 | 170-1 | 6.60 | 238-1 | 6.49 |
| 5-1 | 6.87 | 90-1 | 6.99 | 180-2 | 6.87 | 239-1 | 6.50 |
| 10-1 | 6.50 | 100-1 | 6.89 | 190-1 | 6.69 | 240-1 | 6.40 |
| 20-1 | 6.72 | 110-1 | 6.85 | 200-1 | 6.83 |  |  |
| 30-1 | 6.47 | 120-1 | 6.50 | 210-1 | 6.74 |  |  |
| 40-1 | 6.90 | 130-1 | 6.54 | 220-1 | 6.84 |  |  |

高压低再第二层LR26吹灰器通道立式低再管左-右，后-前数测厚记录

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 6.02 | 50-2 | 5.81 | 140-2 | 5.83 | 230-2 | 5.92 |
| 2-2 | 5.77 | 60-2 | 5.61 | 150-2 | 5.81 | 236-2 | 5.95 |
| 3-2 | 5.74 | 70-2 | 6.17 | 160-2 | 5.80 | 237-2 | 5.86 |
| 4-2 | 5.81 | 80-2 | 6.57 | 170-2 | 5.95 | 238-2 | 5.77 |
| 5-2 | 5.84 | 90-2 | 5.95 | 180-2 | 5.83 | 239-2 | 5.95 |
| 10-2 | 5.71 | 100-2 | 5.89 | 190-2 | 5.95 | 240-2 | 5.86 |
| 20-2 | 5.77 | 110-2 | 5.85 | 200-2 | 5.83 |  |  |
| 30-2 | 5.82 | 120-2 | 5.83 | 210-2 | 5.61 |  |  |
| 40-2 | 5.87 | 130-2 | 5.77 | 220-2 | 5.93 |  |  |

高压低再第二层LR26吹灰器通道下方水平管测厚数据，左-右，上-下数，规格60x6.0材质12r1MOVG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 5.74 | 100-2 | 5.71 | 124-4 | 5.55 | 180-2 | 5.94 |
| 2-2 | 6.05 | 107-4 | 5.44 | 126-4 | 5.95 | 190-2 | 5.95 |
| 3-2 | 6.02 | 108-4 | 5.80 | 126-3 | 5.75 | 200-2 | 5.83 |
| 4-2 | 5.84 | 108-3 | 5.74 | 126-2 | 5.89 | 210-2 | 6.08 |
| 5-2 | 5.88 | 110-2 | 6.05 | 128-4 | 5.56 | 220-2 | 5.82 |
| 10-2 | 5.77 | 113-4 | 5.74 | 129-4 | 5.61 | 230-2 | 5.83 |
| 20-2 | 5.95 | 114-3 | 5.63 | 129-3 | 5.83 | 236-2 | 5.92 |
| 30-2 | 5.98 | 115-4 | 5.68 | 130-4 | 5.71 | 237-2 | 5.74 |
| 40-2 | 5.89 | 115-3 | 5.83 | 130-3 | 5.72 | 238-2 | 6.05 |
| 50-2 | 5.83 | 116-4 | 5.52 | 130-2 | 5.87 | 239-2 | 5.92 |
| 60-2 | 5.69 | 116-3 | 5.46 | 140-2 | 5.85 | 240-2 | 5.85 |
| 70-2 | 5.92 | 118-4 | 5.80 | 150-2 | 5.97 |  |  |
| 80-2 | 6.05 | 118-3 | 5.71 | 160-2 | 5.83 |  |  |
| 90-2 | 5.94 | 120-2 | 5.80 | 170-2 | 5.97 |  |  |

注：LR26吹灰器通道下方水平管有两根管吹损以标黄。

### 高压低再第三层

1)人孔门通道上方水平管，左向右数，上向下数，第5-1、63-1、64-1、65-1、76-1、81-1、91-1、125-1、191-1、207-1、208-1、221-1、222-1根管出列约1个管径。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2)高压低再三层人孔门通道下方水平管，左向右数，第120-121排之间存在异物。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理异物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 已进行清理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3)高压低再三层前包墙通道阻流板上方积灰严重。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理积灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

4)高压低再三层中隔墙通道下水平管，60-2、61-1、65-1、66-1-2、71-1-2、72-1-2、77-1-2、79-1-2、84-2、86-1、91-3、136-1-2、139-1-2、141-3、143-1-2、154-1-2、160-1-2、181-1-2、210-1-2、231-1-2、232-1-2、出列0.5管径。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

5)高压低再三层中隔墙积灰严重。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理积灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

高压低再第三层声波吹灰器通道立式管测厚记录，左-右，后-前数，

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 5.82 | 50-1 | 5.70 | 140-1 | 5.58 | 230-1 | 5.70 |
| 2-1 | 5.58 | 60-1 | 5.79 | 150-1 | 5.53 | 240-1 | 5.64 |
| 3-1 | 5.60 | 70-1 | 6.07 | 160-1 | 5.82 |  |  |
| 4-1 | 5.76 | 80-1 | 6.10 | 170-1 | 5.87 |  |  |
| 5-1 | 5.72 | 90-1 | 6.04 | 180-1 | 5.70 |  |  |
| 10-1 | 5.79 | 100-1 | 5.67 | 190-1 | 5.45 |  |  |
| 20-1 | 5.92 | 110-1 | 5.70 | 200-1 | 5.69 |  |  |
| 30-1 | 5.64 | 120-1 | 5.79 | 210-1 | 5.84 |  |  |
| 40-1 | 5.61 | 130-1 | 5.84 | 220-1 | 5.73 |  |  |

注:以上测厚数据均未超标。

### 高压低再四层

1)中隔墙通道阻流板上方积灰严重。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理积灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2)高压低再四层中隔墙通道下方水平管左-右数第226-227排之间存在杂物。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理杂物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3)高压低再四层人孔门通道下方水平管左-右数第148排上-下数第5、8根出列1.5个管径并与149排第5、8根碰磨。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

4)高压低再四层人孔门通道上方水平管，左向右数，上向下数第81-1根管出列约1个管径。第2-1、3-4、65-1、71-1、86-1、120-1根管出列约0.5个管径。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

5)高压低再四层前包墙通道阻流板上方积灰严重。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理积灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

6）高压低再第四层中隔墙上方第21阻流板浇注料脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复或更换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- （四）具体缺陷处理情况：

- 积灰以清理，管子出列的以加装防磨瓦，浇注料脱落的以恢复。

- 十、低压低再

- （一）低压低再缺陷描述:

浇注料脱落5处，管子出列40根管，管子碰磨9根管，防磨瓦脱开3处，阻流板积灰1处，管子中间异物1处，密封板开焊8处，机械伤1处，固定卡块开焊2处。

## （二）原因分析：

锅炉受热面的管排或支持装置受热后改变了原来的形状变形可以发生在任何受热面上，浇注料脱落，管子碰磨，护瓦转向管子出列。

## （三）处理措施：

加强受热面检查，消除管排的膨胀受阻因素，更换损坏的受热面管排支持装置,恢复防磨瓦，恢复固定管夹。

1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

### 低压低再一层

1）后包墙通道阻流板浇注料全部脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复浇注料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2）低压低再一层LR23吹灰器通道左-右数第183-1-2-3-4-5-6、185-1-2-3-4-5-6根出列0.5个管径。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3）低压低再一层LR23吹灰器通道炉后测让位管立式低再管左-右数第55-56、57-58、183-184、185-186排之间存在碰磨现象。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

4）低压低再一层LR23吹灰器通道炉后测立式管左-右数第16-1防磨瓦脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

5）低压低再一层LR23吹灰器管道炉后测立式低再管内弯处护瓦抱箍脱落开左数58-5。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复护瓦抱箍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电: | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

6)低压低再一层23吹灰通道左-右数第55-6护瓦转向。

| 一级检查人 | 山东龙源：楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 以处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源：张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

L23吹灰器孔测厚数据，规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.2 | 下1 | 6.4 | 后上1 | 6.4 | 下1 | 6.1 |
| 2 | 6.4 | 2 | 6.6 | 2 | 6.5 | 2 | 6.4 |

R23吹灰器孔孔测厚数据，规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.2 | 下1 | 6.1 | 后上1 | 6.4 | 下1 | 6.2 |
| 2 | 6.5 | 2 | 6.6 | 2 | 6.5 | 2 | 6.5 |

低压低再第一层LR23吹灰器通道下方水平管左-右，上-下数，测厚记录，规格Φ63.5×4.0材质SA-213MT91

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 4.00 | 50-2 | 3.94 | 140-2 | 3.85 | 230-2 | 3.87 |
| 2-2 | 3.79 | 60-2 | 3.85 | 150-2 | 3.82 | 236-2 | 3.91 |
| 3-2 | 3.91 | 70-2 | 3.73 | 160-2 | 3.88 | 237-2 | 3.85 |
| 4-2 | 3.74 | 80-2 | 3.79 | 170-2 | 3.97 | 238-2 | 3.94 |
| 5-2 | 3.76 | 90-2 | 3.82 | 180-2 | 3.75 | 239-2 | 3.88 |
| 10-2 | 3.75 | 100-2 | 3.81 | 190-2 | 3.97 | 240-2 | 3.71 |
| 20-2 | 3.88 | 110-2 | 3.76 | 200-2 | 3.89 |  |  |
| 30-2 | 3.82 | 120-2 | 3.79 | 210-2 | 3.85 |  |  |
| 40-2 | 3.85 | 130-2 | 3.73 | 220-2 | 3.82 |  |  |

L24吹灰器孔测厚数据规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.5 | 下1 | 6..2 | 后上1 | 6.2 | 下1 | 6.3 |
| 2 | 6.4 | 2 | 6.5 | 2 | 6.6 | 2 | 6.4 |

R24吹灰器孔测厚数据规格Φ38×7mm；材质15CrMo

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前上1 | 6.4 | 下1 | 6.4 | 后上1 | 6.4 | 下1 | 6.2 |
| 2 | 6.6 | 2 | 6.4 | 2 | 6.4 | 2 | 6.4 |

低压低再第一层LR24吹灰器通道下方水平管测厚记录，左-右，上-下数Φ63.5×4.0材质SA-213MT91

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 3.73 | 50-2 | 4.00 | 140-2 | 3.83 | 230-2 | 3.72 |
| 2-2 | 3.83 | 60-2 | 3.95 | 150-2 | 3.94 | 236-2 | 4.00 |
| 3-2 | 3.85 | 70-2 | 3.73 | 160-2 | 3.91 | 237-2 | 3.79 |
| 4-2 | 3.95 | 80-2 | 3.89 | 170-2 | 3.83 | 238-2 | 3.82 |
| 5-2 | 3.82 | 90-2 | 3.85 | 180-2 | 4.03 | 239-2 | 3.90 |
| 10-2 | 3.90 | 100-2 | 3.77 | 190-2 | 3.88 | 240-2 | 3.76 |
| 20-2 | 3.81 | 110-2 | 3.91 | 200-2 | 3.85 |  |  |
| 30-2 | 3.83 | 120-2 | 3.85 | 210-2 | 3.75 |  |  |
| 40-2 | 3.73 | 130-2 | 3.65 | 220-2 | 3.79 |  |  |

低压低再第一层LR24吹灰器通道后侧包墙管测厚数据，左-右数Φ63.5×4.0材质SA-213MT91

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.68 | 50 | 7.67 | 140 | 7.50 | 230 | 7.42 |
| 2 | 7.67 | 60 | 7.52 | 150 | 7.67 | 236 | 7.60 |
| 3 | 7.49 | 70 | 7.47 | 160 | 7.59 | 237 | 7.56 |
| 4 | 7.70 | 80 | 7.33 | 170 | 7.52 | 238 | 7.54 |
| 5 | 7.42 | 90 | 7.79 | 180 | 7.50 | 239 | 7.52 |
| 10 | 7.49 | 100 | 7.56 | 190 | 7.65 | 240 | 7.55 |
| 20 | 7.47 | 110 | 7.55 | 200 | 7.58 |  |  |
| 30 | 7.36 | 120 | 7.67 | 210 | 7.46 |  |  |
| 40 | 7.50 | 130 | 7.43 | 220 | 7.43 |  |  |

注:以上测厚数据均未超标。

### 低压低再第二层

1）人孔门通道上方水平管左-右数第203排自上往下数第1根出列1个管径并与204排第1根碰磨。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2）低压低再二层人孔门通道后包墙阻流板下方浇阻料左-右数第4块、8块脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复浇阻料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3）低压低再二层中隔墙通道下方水平管14-1，41-2，42-2，84-1-2，85-4，112-3，120-2，162-1-2，176-1，183-2，185-1，211-1-2，214-1-2出列0.5个管径。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

4）低压低再二层中隔墙通道14-1出列。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

低压低再第二层LR27吹灰器通道上方水平管测厚记录，左-右，下-上数，规格Φ63.5×4.0材质12Cr1MovG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 3.94 | 50-1 | 3.94 | 140-1 | 3.85 | 230-1 | 4.02 |
| 2-1 | 3.97 | 60-1 | 3.76 | 150-1 | 3.98 | 236-1 | 3.93 |
| 3-1 | 3.69 | 70-1 | 3.85 | 160-1 | 3.88 | 237-1 | 3.89 |
| 4-1 | 3.92 | 80-1 | 4.00 | 170-1 | 3.73 | 238-1 | 3.90 |
| 5-1 | 3.85 | 90-1 | 3.82 | 180-1 | 3.90 | 239-1 | 3.95 |
| 10-1 | 3.85 | 100-1 | 3.88 | 190-1 | 4.11 | 240-1 | 3.97 |
| 20-1 | 4.00 | 110-1 | 3.96 | 200-1 | 3.97 |  |  |
| 30-1 | 3.92 | 120-1 | 3.87 | 210-1 | 3.79 |  |  |
| 40-1 | 3.91 | 130-1 | 3.88 | 220-1 | 3.97 |  |  |

低压低再第二层LR27吹灰器通道立式低再管测厚记录，左-右，前-后数Φ63.5×4.0材质12Cr1MovG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 4.00 | 50-2 | 4.06 | 140-2 | 3.89 | 230-2 | 3.94 |
| 2-2 | 3.84 | 60-2 | 3.79 | 150-2 | 3.90 | 236-2 | 4.03 |
| 3-2 | 3.91 | 70-2 | 4.09 | 160-2 | 3.94 | 237-2 | 3.82 |
| 4-2 | 3.76 | 80-2 | 3.85 | 170-2 | 3.76 | 238-2 | 3.76 |
| 5-2 | 3.85 | 90-2 | 4.03 | 180-2 | 3.91 | 239-2 | 4.00 |
| 10-2 | 3.63 | 100-2 | 4.01 | 190-2 | 3.69 | 240-2 | 3.85 |
| 20-2 | 3.73 | 110-2 | 4.06 | 200-2 | 4.18 |  |  |
| 30-2 | 4.03 | 120-2 | 3.91 | 210-2 | 3.95 |  |  |
| 40-2 | 3.66 | 130-2 | 4.05 | 220-2 | 3.91 |  |  |

低压低再第二层LR27吹灰器通道下方水平管测厚记录，左-右，上-下数Φ63.5×4.0材质12Cr1MovG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 3.82 | 104-3 | 3.82 | 118-4 | 3.90 | 160-2 | 4.00 |
| 2-2 | 3.48 | 108-2 | 3.94 | 119-3 | 3.79 | 160-4 | 3.66 |
| 3-2 | 3.94 | 108-3 | 4.03 | 120-2 | 3.94 | 170-2 | 3.66 |
| 4-2 | 3.83 | 110-2 | 4.10 | 128-3 | 3.94 | 180-2 | 3.94 |
| 5-2 | 3.91 | 112-3 | 3.82 | 128-4 | 3.97 | 190-2 | 3.94 |
| 10-2 | 3.82 | 112-4 | 3.60 | 129-3 | 3.85 | 200-2 | 4.03 |
| 20-2 | 3.79 | 113-3 | 3.85 | 130-3 | 3.79 | 210-2 | 4.06 |
| 30-2 | 4.00 | 114-3 | 3.91 | 130-4 | 3.79 | 220-2 | 3.88 |
| 40-2 | 3.63 | 115-4 | 3.85 | 132-4 | 3.97 | 230-2 | 4.05 |
| 50-2 | 3.91 | 116-2 | 4.00 | 133-3 | 3.71 | 236-2 | 4.00 |
| 60-2 | 3.82 | 116-3 | 3.79 | 133-4 | 3.85 | 237-2 | 3.76 |
| 70-2 | 4.06 | 117-2 | 4.03 | 140-2 | 3.88 | 238-2 | 3.81 |
| 80-2 | 3.80 | 117-3 | 3.82 | 141-3 | 3.91 | 239-2 | 3.82 |
| 90-2 | 3.63 | 117-4 | 4.15 | 143-3 | 3.69 | 240-2 | 3.79 |
| 100-2 | 4.00 | 118-3 | 3.79 | 150-2 | 3.94 |  |  |

低压低再第二层LR28吹灰器通道下方水平管测厚记录，左-右，上-下数Φ63.5×4.0材质12Cr1MovG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 4.12 | 50-2 | 4.03 | 140-2 | 4.02 | 219-2 | 3.79 |
| 2-2 | 3.88 | 60-2 | 3.82 | 150-2 | 3.76 | 229-2 | 3.91 |
| 3-2 | 3.97 | 70-2 | 4.09 | 150-3 | 3.48 | 236-2 | 3.94 |
| 4-2 | 4.02 | 80-2 | 3.94 | 160-2 | 3.85 | 237-2 | 3.85 |
| 5-2 | 3.91 | 90-2 | 3.95 | 170-2 | 3.98 | 238-2 | 3.76 |
| 10-2 | 3.82 | 100-2 | 4.16 | 180-2 | 3.97 | 239-2 | 3.79 |
| 20-2 | 4.03 | 110-2 | 3.97 | 190-2 | 3.76 | 240-2 | 3.91 |
| 30-2 | 4.09 | 120-2 | 3.83 | 200-2 | 4.01 |  |  |
| 40-2 | 3.94 | 130-2 | 4.15 | 210-2 | 3.92 |  |  |

低压低再第二层LR28吹灰器通道立式低再管测厚记录，左-右，后-前数Φ63.5×4.0材质12Cr1MovG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 4.12 | 50-2 | 4.15 | 140-2 | 3.91 | 229-2 | 3.97 |
| 2-2 | 3.97 | 60-2 | 4.06 | 150-2 | 3.89 | 236-2 | 3.95 |
| 3-2 | 3.95 | 70-2 | 3.97 | 160-2 | 4.10 | 237-2 | 3.83 |
| 4-2 | 3.97 | 80-2 | 4.00 | 170-2 | 3.97 | 238-2 | 3.89 |
| 5-2 | 4.02 | 90-2 | 3.73 | 180-2 | 3.91 | 239-2 | 3.90 |
| 10-2 | 3.97 | 100-2 | 3.95 | 190-2 | 3.79 | 240-2 | 3.91 |
| 20-2 | 3.94 | 110-2 | 4.04 | 200-2 | 3.91 |  |  |
| 30-2 | 3.97 | 120-2 | 4.00 | 210-2 | 3.79 |  |  |
| 40-2 | 3.86 | 130-2 | 3.94 | 219-2 | 4.03 |  |  |

低压低再第二层LR28吹灰器通道上方水平管测厚记录，左-右，下-上数规格Φ63.5×4.0材质12Cr1MovG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 3.85 | 50-2 | 3.79 | 140-2 | 3.97 | 229-2 | 3.88 |
| 2-2 | 3.97 | 60-2 | 3.90 | 150-2 | 3.95 | 236-2 | 3.94 |
| 3-2 | 3.86 | 70-2 | 3.88 | 160-2 | 3.88 | 237-2 | 3.87 |
| 4-2 | 3.92 | 80-2 | 3.74 | 170-2 | 3.82 | 238-2 | 3.91 |
| 5-2 | 4.09 | 90-2 | 3.76 | 180-2 | 4.03 | 239-2 | 3.97 |
| 10-2 | 3.86 | 100-2 | 3.94 | 190-2 | 3.88 | 240-2 | 3.85 |
| 20-2 | 3.91 | 110-2 | 4.05 | 200-2 | 3.82 |  |  |
| 30-2 | 4.03 | 120-2 | 3.85 | 210-2 | 4.03 |  |  |
| 40-2 | 3.97 | 130-2 | 3.87 | 219-2 | 3.95 |  |  |

注:以上测厚数据均未超标。

### 低压低再三层

1）人孔门通道阻流板上方积灰严重。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理积灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2）低压低再三层人孔门通道上方水平管左-右数、下-上数第15-1、72-3、73-3、79-1、95-1、119-1、236-1、236-2、236-3出列0.5个管径。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3）低压低再三层声波吹灰器通道下方水平管左-右数第168排-169排之间有异物。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理异物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

4）低压低再三层人孔门通道下方水平管左-右数第122排、上-下数第1根出列1个管径。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

5）低压低再三层人孔门通道后包墙阻流板下方浇注料脱开右数第2块。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 修复浇注料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

低压低再第三层吹灰器通道立式低再管测厚记录，左-右，前-后数，规格Φ63.5x4材质15CrMoG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.79 | 50 | 3.90 | 140 | 3.82 | 230 | 3.86 |
| 2 | 4.0 | 60 | 3.88 | 150 | 3.97 | 237 | 4.06 |
| 3 | 3.84 | 70 | 3.97 | 160 | 4.06 | 238 | 4.03 |
| 4 | 4.06 | 80 | 3.85 | 170 | 4.09 | 239 | 3.97 |
| 5 | 3.94 | 90 | 3.80 | 180 | 3.94 | 240 | 3.92 |
| 10 | 3.91 | 100 | 3.94 | 190 | 3.76 |  |  |
| 20 | 3.85 | 110 | 3.79 | 200 | 3.86 |  |  |
| 30 | 3.76 | 120 | 3.91 | 210 | 3.86 |  |  |
| 40 | 3.97 | 130 | 4.03 | 220 | 3.91 |  |  |

注:以上测厚数据均未超标。

### 低压低再第四层

1）后包墙密封板左数第1、10、15、21块开焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊密封板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2）低压低再四层中隔墙左数第1、9、13、21块密封板开焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊密封板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3）低压低再四层后向前数第二通道立式管左数116-1机械伤深约0.5mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 圆滑过度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

4）后包墙通道密封板固定卡块开焊，左-右数第1、2块。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊密封板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

低压低再测四层前至后第二通道立式低再管测厚记录，左-右数、前-后数，规格Φ63.5x4材质15CrMoG

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.05 | 50 | 4.07 | 140 | 3.79 | 230 | 3.94 |
| 2 | 4.03 | 60 | 4.06 | 150 | 3.88 | 236 | 4.06 |
| 3 | 3.97 | 70 | 3.96 | 160 | 4.10 | 237 | 3.87 |
| 4 | 3.73 | 80 | 4.02 | 170 | 3.94 | 238 | 3.91 |
| 5 | 4.10 | 90 | 4.07 | 180 | 3.87 | 239 | 3.99 |
| 10 | 4.03 | 100 | 3.82 | 190 | 4.03 | 240 | 4.07 |
| 20 | 3.88 | 110 | 3.73 | 200 | 3.97 |  |  |
| 30 | 4.05 | 120 | 4.12 | 210 | 3.95 |  |  |
| 40 | 3.95 | 130 | 4.02 | 220 | 3.91 |  |  |

注:以上测厚数据均未超标。

- （四）具体缺陷处理情况:

- 浇注料脱落的以恢复，管子出列碰磨护瓦脱落的以加装防磨瓦，积灰以清理，固定卡块以补焊。

- 十一、省煤器

- （一）省煤器缺陷描述:

积灰1处，密封板开焊18处，散热鳍片脱开1处，碰磨2处，固定管卡脱开1处，分级省煤器：散热片脱落15处，密封板漏焊6处

## （二）原因分析：

锅炉受热面的管排或支持装置受热后改变了原来的形状变形可以发生在任何受热面上,防磨瓦变形下移，脱开、固定管夹脱开。

- （三）处理措施：

- 加强受热面检查，消除管排的膨胀受阻因素，更换损坏的受热面管排支持装置,恢复防磨瓦，恢复固定管夹。

1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

1）高压低再侧前包墙通道存在严重积灰。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理积灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2）高压低再侧左包墙与前包墙夹角处密封板开焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊密封板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3）右包墙与前包墙夹角处密封板开焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊密封板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述建议处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

4）第一层省煤器管散热鳍片普遍脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复鳍片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 不影响 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 未处理 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

5）省煤器炉后侧中间集箱与左包墙后-前数第16根碰磨约0.5mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

6）中隔墙通道密封板左-右数第1, 7, 9, 12，17, 21块开焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊密封板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

7）后包墙通道密封板开焊，左-右数第7，9，15，18块。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊密封板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

8）中隔墙通道密封板左-右数第1-5块固定卡脱开。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊密封板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

9）中隔墙通道密封板左-右数第1，2，10，14，19,21块开焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊密封板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

10）省煤器炉前侧中间集箱与左包墙后-前数第16根碰磨约0.5mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电: | 处理情况 |  | 无法加防磨瓦 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 运行监督 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

高压低再侧省煤器第一层炉后侧省煤器中间集箱引出管测厚记录，左-右数，规格Φ44.5×7.5mm材质SA-210C

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.46 | 80 | 7.47 | 160 | 7.24 | 241 | 7.66 |
| 10 | 7.12 | 90 | 7.36 | 170 | 7.52 | 250 | 7.30 |
| 20 | 7.23 | 100 | 7.58 | 180 | 7.09 | 260 | 7.42 |
| 30 | 7.24 | 110 | 7.15 | 190 | 7.23 | 270 | 7.37 |
| 40 | 7.36 | 120 | 7.64 | 200 | 7.46 | 281 | 7.58 |
| 50 | 7.50 | 130 | 7.33 | 210 | 7.24 | 290 | 7.38 |
| 60 | 7.16 | 140 | 7.49 | 220 | 7.60 |  |  |
| 70 | 7.15 | 150 | 7.42 | 230 | 7.54 |  |  |

低压低再侧省煤器炉后中间集箱引出管测厚记录，左-右数，规格Φ44.5×7.5mm材质SA-210C

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.40 | 80 | 7.12 | 160 | 7.42 | 241 | 7.39 |
| 10 | 7.28 | 90 | 7.09 | 170 | 7.14 | 250 | 7.67 |
| 20 | 7.22 | 100 | 7.05 | 180 | 7.58 | 260 | 7.09 |
| 30 | 6.98 | 110 | 7.21 | 190 | 7.52 | 270 | 7.15 |
| 40 | 7.34 | 120 | 7.03 | 200 | 7.39 | 280 | 7.24 |
| 50 | 7.15 | 130 | 7.15 | 210 | 7.18 | 290 | 7.27 |
| 60 | 7.16 | 140 | 7.06 | 220 | 7.30 |  |  |
| 70 | 7.07 | 150 | 7.08 | 230 | 7.21 |  |  |

低压低再侧省煤器炉前中间集箱引出管测厚记录左-右数，规格Φ44.5×7.5mm材质SA-210C

| 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） | 管子 编号 | 剩余壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.27 | 80 | 6.96 | 160 | 7.18 | 241 | 7.18 |
| 10 | 7.21 | 90 | 7.12 | 170 | 7.06 | 250 | 7.14 |
| 20 | 7.06 | 100 | 6.95 | 180 | 7.63 | 260 | 7.27 |
| 30 | 7.23 | 110 | 7.27 | 190 | 7.15 | 270 | 7.22 |
| 40 | 7.01 | 120 | 7.30 | 200 | 7.21 | 280 | 7.42 |
| 50 | 7.15 | 130 | 7.14 | 210 | 7.33 | 290 | 7.12 |
| 60 | 6.99 | 140 | 7.17 | 220 | 7.11 |  |  |
| 70 | 7.39 | 150 | 7.09 | 230 | 7.15 |  |  |

注:以上测厚数据均未超标。

- （四）具体缺陷处理情况:

- 积灰以清理，密封板开焊的以补焊，固定管卡脱开的以恢复，

- 十二、分级省煤器

- （一）分级省煤器缺陷描述:

- 分级省煤器存在散热片脱落，防磨瓦未加装到位，密封板漏焊。

- （二）原因分析：

锅炉受热面的管排或支持装置受热后改变了原来的形状变形可以发生在任何受热面上,防磨瓦变形下移，脱开、固定管夹脱开。

## （三）处理措施：

加强受热面检查，消除管排的膨胀受阻因素，更换损坏的受热面管排支持装置,恢复防磨瓦，恢复固定管夹。

1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

1）左侧仓人孔门通道下水平管左-右数第115-1散热片脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装散热片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 不影响 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 未处理 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

2）左侧仓声波吹灰器通道下水平管左-右数第3-1、95-1、散热片脱落。左侧仓前向后第二通道下水平管左-右数第88-1、95-1左侧仓炉前通道下水平管左-右数第10-1、18-1、62-1、125-1散热片脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复散热片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 不影响 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 未处理 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

3）左侧仓炉后通道下水平管左-右数第112-1防磨瓦未加装到位。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复防磨瓦 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 不影响 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 未处理 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

4）右侧仓人孔门通道下方水平管右-左数第30-1,60-1,142-1散热片脱落，右侧仓前向后第一通道下水平管右-左数第2-1,72-1散热片脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 恢复散热片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 不影响 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 未处理 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- 5）右侧仓炉后侧通道右-左数第10,16,19,22块密封板漏焊，右侧仓前向后第一通道密封板右-左数第6,19块漏焊。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电：程荣宪 | 处理情况 |  | 不影响 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 未处理 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

- （四）具体缺陷处理情况:

- 散热片脱落的恢复，密封板开焊的补焊，固定管卡脱开的恢复。

- 十三、一级低温省煤器

- （一）一级低温省煤器缺陷描述:

- 一级低温省煤器存在积灰，A1仓第2第3人孔门处管子普遍存在吹损，A2仓第2和第3个人孔门处管子普遍存在吹损，A3第2人孔门处管子普遍存在吹损，B1仓第2个人孔门处管子普遍存在吹损，B2仓第1和第2第3人孔门处管子普遍存在吹损，B1中间吹灰器口有漏水现象。

## （二）原因分析：

锅炉受热面的管排或支持装置受热后改变了原来的形状变形可以发生在任何受热面上,防磨瓦变形下移，脱开、固定管夹脱开。

## （三）处理措施：

加强受热面检查，消除管排的膨胀受阻因素，更换损坏的受热面管排支持装置,恢复防磨瓦，恢复固定管夹。

1号机检查措施：上述缺陷列入1号炉B修检查清单，指定专人负责检查。

3、4机组检查措施：将上述问题汇总后告知工程部、哈锅厂在安装阶段制定预防措施，同时设备部指定专人跟踪施工工艺的执行情况。

1）A1仓前-后数第2个人孔门下-上数第15-1,15-2根管子吹损深约0.5mm，

前-后数第3个人孔门，靠炉左侧下-上数第15-1根吹损深约0.5mm，15-1根吹损深约1.0mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

2）A1仓前-后数第3个人孔门，管子普遍存在轻微吹损。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

3）A2仓，前-后数第2个人孔门，炉前侧下-上数第15-1根管子轻微吹损深约0.5mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

4）A2仓，前-后数第3个人孔门，管子普遍存在轻微吹损深约0.5mm，

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

5）A3仓，前-后数第2个人孔门，炉前侧下-上数第15-1、15-2根管子吹损深约0.5mm，前-后数第3个人孔门，管子普遍存在轻微吹损深约0.5mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

6）B1仓，前-后数第3个人孔门，积灰严重。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 清理积灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述进行处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

7）B1仓，前-后数第1个人孔门，靠炉右侧下-上数第14根管散热片脱落。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

8）B1仓，前-后数第2个人孔门，炉前侧管子轻微吹损深约0.5mm，第3个人孔门，管子普遍轻微吹损深约0.5mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

9）B1中间吹灰器口有漏水现象，B3,A2,A1膨胀节均有渗水现象。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装雨水巣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

10）B2仓前-后数第一个人孔门，左-右数第2个挡板变形。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 补焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

11）B2仓，前-后数第2个人孔门，炉前侧管下-上数第15-1、15-2、15-3根管吹损深约1mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

12）B2仓，上-后数第3个人孔门，靠炉右侧下-上数第15-1、15-2、15-3、15-4、15-5根管吹损凹坑深2mm。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 浙江菲达传真建议取消 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |
|  |  |  | 浙江菲达传真建议取消 |  |

13）B3仓，前-后数第2个人孔门，第3个人孔门，管子普遍存在轻微吹损。

| 一级检查人 | 山东龙源:楚银保 | 初步处理意见 |  | 加装防磨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级责任人 | 点检：宋捷 | 最终处理意见 |  | 同意上述处理 |
| 三级消缺人 | 广东火电:程荣宪 | 处理情况 |  | 缺陷已处理 |
| 四级验收人 | 山东龙源:张伟刚 | 验收情况 |  | 验收合格 |
| 缺陷照片 |  |  | 处理后照片 |  |

## （四）具体缺陷处理情况：

积灰以清理，B3,2-1以加防磨条。

# 十四、外部事件借鉴清单

| 序号 | 事件名称 | 检查部位 | 检查情况 | 责任单位 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上湾热电厂2月23 日2号机组锅炉屏式过热器泄露 | 受热面弯头热疲劳情况 | 无异常 | 检修单位 | 刘文生 宋捷 赖威龙 |
| 2 | 海南公司乐东电厂 2号机（2024.5.1）非计划停运 | 受热面弯头 氧化皮情况 | 无异常 | 检修单位 | 刘文生 宋捷 赖威龙 |
| 3 | 上湾热电厂5月7日2号机组水冷壁泄露 | 阻流板、管夹、鳍片等易产生磨损区域 | 检查发现鳍片有裂纹 | 检修单位 | 刘文生 宋捷 赖威龙 |
| 4 | 山东公司菏泽电 厂3号机组水冷壁泄露事件 | 水冷壁中间集箱四角位 置焊口检查 | 无异常 | 检修单位 | 刘文生 宋捷 赖威龙 |

| 5 | 国电电力上海庙公司4号机组锅 炉低温再热器泄露停运事件 | 炉内浇筑料情况 | 检查发现浇注料脱落 | 检修单位 | 刘文生 宋捷 赖威龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 雷州电厂过热器水压试验泄露事件 | 前墙水冷壁分隔屏夹管固定管弯头 | 检查发现（第3、4、5、6、8、9、10屏）有裂纹，已经打磨处理，宏观检查弯头处无裂纹. | 检修单位 | 刘文生 宋捷 赖威龙 |
| 7 | 四川公司白马 1 号机组省煤器泄漏事件 | 密封板，中间集箱 | 检查发现省煤器炉后侧中间集箱与左包墙后-前数第16根碰磨，密封板开焊 | 检修单位 | 刘文生 宋捷 赖威龙 |
| 8 | 国能盘山公司“11.8”1号机组调试期间锅炉受热面泄漏事件 | 低压末级再热器入口管 | 检查发现炉前向炉后数第1根距离顶棚管位置约1米处弯曲变形 | 基建遗留问题 | 刘文生 宋捷 赖威龙 |
| 9 | 湖北公司汉川三期5号机组锅炉给水流量低低非计划停运事件 | 清远电厂主给水调门长期处于全开状态，调峰不影响设备寿命。 | 清远电厂1、2号机主给水调门采用的是电动调门，不涉及主给水调门膜片破裂缺陷。锅炉侧减温水调门均采用气动式调节阀，使用时间未到1年，发生过膜片漏气缺陷，且均已处理。 | 检修单位 | 刘文生 宋捷 赖威龙 |

- 十五、总结：

水冷壁6号角燃烧器再循环风让位管吹损超标换2根管，C10短吹灰器处取样管2根管，L3长吹灰器处吹损换8根管，末级过热器出口管取样管换1根管，高压末级再热器管出口管第一层和第二层取样管换2根管，低压末级再热器进口管屏顶部变形换1根管，省煤器高压低再侧下部入口水平段取样管换1根管，省煤器高压低再侧上部出口垂直段取样管换1根管，共计18根管。

机械伤459处，鳍片漏焊3处，鳍片开裂4处，吹灰器孔裂纹71处，燃烧器护板开裂12处，碰磨27处，防磨瓦变形349处，防磨瓦脱开53处，防磨瓦下移46处，防磨瓦转向61处，固定管卡脱开26处，固定管卡下移128处，管子出列111处，密封板开焊14处，管子中间异物3处，积灰7处，浇注料脱落18处，LR16吹灰器通道加防磨瓦720块。