火电厂锅炉专业大模型系统-锅炉管壁超温智能分析报告（多测点版·模板+示例）

# 一、报告基础信息（大模型自动抓取填报）

- 报告编号：GL-CW-YYYYMMDD-XXX

- 生成时间：____年__月__日 __时__分

- 机组信息：#__机组 锅炉型号：________ 额定负荷：____MW

- 监测部位：（按超温区域分类）水冷壁（左/右/前/后）、过热器（屏式/末级/低温，分区域）、再热器（高/低温）、省煤器（上/下）

- 数据来源：锅炉壁温测点、DCS实时数据、烟气温度、负荷参数、吹灰记录、减温水流量、煤质分析数据

- 分析主体：锅炉智能大模型超温诊断模块

- 异常等级：综合判定（按最严重测点定级）Ⅰ级（轻微超温）/Ⅱ级（中度超温）/Ⅲ级（严重超温）/Ⅳ级（临界爆管）

- 超温测点数量：共____个，其中轻微超温____个、中度超温____个、严重超温____个

# 二、超温事件概况（多测点汇总）

- 超温起止时段：起始____ 结束____ 持续时长：____（若多测点超温时段不一致，需分别标注核心测点时段）

- 运行工况：当前机组负荷____%、主汽压力____MPa、主汽温度____℃、炉膛负压____Pa、氧量____%（统一工况，若工况波动需标注波动范围）

- 超温测点汇总（按区域/严重程度分类）：

- 严重超温（超温≥20℃）：测点编号____（位置：____）、____（位置：____），共____个

- 中度超温（10℃≤超温<20℃）：测点编号____（位置：____）、____（位置：____），共____个

- 轻微超温（5℃≤超温<10℃）：测点编号____（位置：____）、____（位置：____），共____个

- 设计允许壁温&实际温度：各区域设计壁温____℃（若不同区域设计值不同，分区域标注）；实测最高壁温____℃（测点____），最大超温差值____℃；各超温测点平均超温差值____℃

- 超温分布特征：集中式（同一区域多个测点超温）/分散式（不同区域零散测点超温）/混合型（部分区域集中、部分区域零散）

# 三、超温数据统计分析（大模型量化分析·多测点联动）

- 多测点温度统计：

- 各超温区域（测点组）：最大值、最小值、平均值、超温持续时长统计（可附表格）

- 超温频次：各测点瞬时尖峰超温（超温≥15℃）次数、累计超温时长排序

- 关联参数联动分析：

- 减温水：各超温区域对应减温水回路投入量、开度、调节响应速度，与壁温变化时序对应关系

- 烟气侧：各区域炉膛烟温、出口烟温、烟气流速，判断是否存在区域烟温偏差、烟气偏流

- 运行参数：负荷波动、启停磨煤机、增减燃料、吹灰作业的时间节点，与多测点超温的关联性（区分“共同诱因”和“区域专属诱因”）

- 多测点对比分析：同区域正常测点与超温测点的参数差异、不同超温区域的共性与个性特征（大模型自动对标历史数据）

# 四、锅炉超温核心原因智能诊断（大模型推理·多测点分类归因）

说明：按“共性原因（所有超温测点共同诱因）+ 区域专属原因（特定区域测点超温诱因）”分类，避免单一归因，贴合多测点场景

## （一）共性原因（多测点超温共同诱因）

- 烟气侧：炉膛整体火焰中心上移，上部受热面整体烟温偏高；炉膛整体积灰、结焦，换热效率下降，导致多区域受热面超温

- 介质侧：整体减温水系统调节滞后，或总减温水投入量不足，无法满足全炉膛控温需求；机组负荷波动过大，介质流量整体分配不均

- 运行操作：煤质波动（高挥发分、高灰分），导致整体燃烧工况异常；风量配比不合理，炉膛氧量控制偏差，影响整体换热

- 设备本体：多区域受热面管材老化，耐热性能整体下降；测温元件批量漂移（若多测点误报，需单独标注）

## （二）区域专属原因（按超温区域分类）

- 区域1（如：右侧末级过热器）：

- 烟气侧：局部火焰偏斜，右侧烟温偏高，冲刷该区域受热面；局部结焦严重，换热变差

- 介质侧：该区域减温水调门开度不足、调节失效，或管内结垢、氧化皮堆积，通流截面减小

- 设备侧：该区域导流装置异常，介质流量分配偏小

- 区域2（如：前墙水冷壁）：

- 烟气侧：前墙火焰冲刷剧烈，局部烟温过高；积灰未及时清理，换热受阻

- 运行侧：该区域吹灰频次不足，积灰累积；启停磨煤机时，局部燃料堆积，燃烧不均

- 区域3（如：低温再热器）：（按需补充，对应具体超温区域）

# 五、超温带来的安全危害评估（多测点叠加影响）

- 短期危害：多区域受热面金属蠕变加速，氧化皮大量脱落，可能堵塞局部管道，加剧局部超温，形成“超温-堵塞-更严重超温”恶性循环

- 中期危害：不同区域管材金相组织劣化、疲劳损伤累积，检修范围扩大，检修周期缩短，增加检修成本

- 长期危害：多个超温测点对应区域管壁易出现鼓包、裂纹，若未及时处置，可能引发多区域受热面同时爆管，导致机组非计划停机，损失严重

- 经济影响：非计划停机损失、抢修成本、发电量损失、能耗上升（多区域超温导致换热效率下降，能耗增幅高于单一测点超温）

- 环保影响：超温工况下燃烧不完全，NOx、粉尘排放波动超标，且多区域超温易导致燃烧工况不稳定，排放超标持续时间更长

# 六、大模型智能处置调控措施（分优先级·多测点差异化处置）

核心原则：先处置严重超温测点，再优化中度/轻微超温测点；兼顾共性问题整改，同步解决区域专属问题，避免顾此失彼

## （一）紧急处置（严重超温测点立即执行）

- 整体调控：适当降低机组负荷，放缓升温速率，避免整体工况进一步扰动，缓解所有超温测点压力

- 差异化降温：对严重超温测点对应区域，开大该回路减温水，精准控温；若多区域严重超温，优先保障关键受热面（如末级过热器、再热器）减温水供应

- 紧急调整：调整炉膛配风，压低火焰中心，消除局部烟气偏流，缓解集中超温区域的烟温压力

## （二）运行优化调整（兼顾所有超温测点）

- 共性优化：优化煤种掺烧，稳定入炉煤热值；调整炉膛氧量、二次风配比，消除整体烟气偏流；平稳升降负荷，杜绝大幅参数扰动

- 区域优化：

- 对集中超温区域，增加吹灰频次，重点清理结焦、积灰；对零散超温测点，排查局部吹灰盲区

- 针对不同区域专属问题，调整对应回路减温水调节参数，优化介质流量分配；对管内可能结垢的区域，加强水质监测

## （三）检修预防措施（分区域落实）

- 重点检修：停机后对严重超温区域管壁进行测厚、金相检测，排查裂纹、鼓包隐患；清理管内氧化皮、管道疏通

- 全面排查：对所有超温测点对应区域的受热面、焊口、导流装置进行全面检查，更换老化管材、失效测温元件

- 测点校验：批量校验所有壁温测点，消除测点失真、误报/漏报问题，确保多测点数据准确性

## （四）长效防控方案（适配多测点监测）

- 大模型优化：增设多测点联动预警阈值，对同一区域多个测点同时超温、不同区域零散超温分别设置预警逻辑，提前预判超温

- 分区管控：建立机组不同负荷下，各区域受热面最优温度工况模型，实现分区域精准控温

- 制度完善：制定分区域受热面防超温标准操作卡，明确不同超温场景（集中/分散）的处置流程，规范运行操作

# 七、整改完成情况&效果验证（多测点全覆盖）

- 已执行调控操作：（分区域列明）如“右侧末级过热器减温水开度调整至55%、前墙水冷壁补充吹灰1次、整体负荷下调至450MW”等

- 全测点效果验证：

- 严重超温测点：____个已降至允许范围（当前温度____℃），剩余____个（若有）的降温进度

- 中度/轻微超温测点：全部降至允许范围，当前平均壁温____℃

- 关联参数验证：烟温、汽温、减温水参数恢复稳定性，各区域烟气偏差、介质流量分配趋于合理

- 后续跟踪监测时长：____小时，重点跟踪原超温测点及同区域关联测点，防止复温

# 八、总结结论&后续管控建议（多测点场景适配）

- 本次超温事件定性结论：明确多测点超温的核心共性诱因（如“炉膛整体积灰+局部配风不均”）和区域专属诱因，判定事件严重程度及影响范围

- 同类工况重复超温风险等级：结合多测点超温的分布特征、诱因稳定性，判定风险等级（高/中/低）

- 日常运行重点盯防：明确重点盯防区域（原超温集中区域）、重点盯防测点（原严重超温测点）、重点盯防参数（烟温、减温水开度、介质流量）

- 大模型后续优化建议：完善多测点联动诊断逻辑，增加区域专属诱因识别模块，优化预警阈值，提升多测点超温的提前预判能力

# 九、附件

- 超温时段各测点壁温趋势曲线图（按区域分组展示）

- DCS参数联动趋势图（负荷、烟温、减温水等）

- 多测点温度对照表（含设计值、实测值、超温差值、持续时长）

- 历史同类多测点超温案例对标分析

- 超温区域受热面现场检查照片（若有）