火电厂锅炉专业大模型系统-锅炉管壁超温智能分析报告（多测点版·模板+示例）

# 一、报告基础信息（大模型自动抓取填报）

- 报告编号：GL-CW-YYYYMMDD-XXX

- 生成时间：____年__月__日 __时__分

机组信息：#__机组 锅炉型号：________ 额定负荷：____MW
   SELECT

-- 直接对应报告格式

boiler_name AS 机组名称,

boiler_model AS 锅炉型号,

edfh AS 额定负荷_MW

FROM account_boiler

WHERE boiler_name LIKE '%1号锅炉%'

LIMIT 1;

- 监测部位：（按超温区域分类）水冷壁（左/右/前/后）、过热器（屏式/末级/低温，分区域）、再热器（高/低温）、省煤器（上/下）

- 数据来源：锅炉壁温测点、DCS实时数据、烟气温度、负荷参数、吹灰记录、减温水流量、煤质分析数据

- 分析主体：锅炉智能大模型超温诊断模块

- 异常等级：综合判定（按最严重测点定级）Ⅰ级（轻微超温）/Ⅱ级（中度超温）/Ⅲ级（严重超温）/Ⅳ级（临界爆管）

- 超温测点数量：共____个，其中轻微超温____个、中度超温____个、严重超温____个

-- 先按测点取最高超温等级，再汇总统计

SELECT

COUNT( DISTINCT pi_code ) AS 超温测点总数,

SUM( CASE WHEN LEVEL = '轻微超温' THEN 1 ELSE 0 END ) AS 轻微超温数量,

SUM( CASE WHEN LEVEL = '中度超温' THEN 1 ELSE 0 END ) AS 中度超温数量,

SUM( CASE WHEN LEVEL = '严重超温' THEN 1 ELSE 0 END ) AS 严重超温数量

FROM

(-- 子查询：每个测点取最高超温等级

SELECT

pi_code,

CASE

WHEN MAX( highest_temp ) > limit_temp

AND MAX( highest_temp ) <= limit_temp + 10 THEN '轻微超温' WHEN MAX( highest_temp ) > limit_temp + 10

AND MAX( highest_temp ) <= limit_temp + 30 THEN '中度超温' WHEN MAX( highest_temp ) > limit_temp + 30 THEN

'严重超温' ELSE '正常'

END AS LEVEL

FROM

monitor_hotarea_temp -- 只统计超温的记录（可选，看你是否要排除正常数据）

WHERE

highest_temp > limit_temp

GROUP BY

pi_code,

limit_temp

) t

WHERE

LEVEL != '正常';

超温等级划分视情况而定，上述只是示例

# 二、超温事件概况（多测点汇总）

- 超温起止时段：起始____ 结束____ 持续时长：____（若多测点超温时段不一致，需分别标注核心测点时段）

每个测点的超温时段汇总

SELECT

pi_code AS 测点号,

boiler_id AS 锅炉 ID,

device_id AS 受热面 ID,

MIN( start_time ) AS 最早超温起始,

MAX( end_time ) AS 最晚超温结束,

SUM( limit_duration ) AS 超温总时长 _秒,-- 也可以算最长的一次超温时长

MAX( limit_duration ) AS 单次最长超温 _秒,-- 合并显示时段，方便直接复制到报告里

CONCAT( MIN( start_time ), ' 至 ', MAX( end_time ), '，持续 ', SUM( limit_duration ), ' 秒' ) AS 时段说明

FROM

monitor_hotarea_temp

WHERE-- 限定你要统计的超温范围（比如超温事件所在的时间段）

start_time >= '2026-01-01 00:00:00'

AND highest_temp > limit_temp -- 确保是超温记录

GROUP BY

pi_code,

boiler_id,

device_id

ORDER BY

超温总时长 _秒 DESC;-- 按超温时长排序，核心测点排在前面

- 运行工况：当前机组负荷____%、主汽压力____MPa、主汽温度____℃、炉膛负压____Pa、氧量____%（统一工况，若工况波动需标注波动范围）

SELECT-- 锅炉基础信息

b.boiler_code AS 锅炉编号,

b.boiler_name AS 锅炉名称,

b.edfh AS 额定负荷 _MW,-- 当前机组负荷（MW）

ROUND( AVG( t.mw_value ), 2 ) AS 当前负荷 _MW,-- 当前机组负荷（%，自动计算，避免手动输入）

ROUND( AVG( t.mw_value ) / b.edfh * 100, 2 ) AS 当前机组负荷 _percent,-- 主汽压力（MPa）

ROUND( AVG( t.steam_pressure_value ), 2 ) AS 主汽压力 _MPa

FROM

monitor_hotarea_temp t -- 关联锅炉表获取额定负荷

LEFT JOIN boiler b ON t.boiler_id = b.boiler_id

WHERE-- 限定超温事件的时间范围

t.start_time >= '2026-01-01 00:00:00'

AND t.highest_temp > t.limit_temp

AND b.boiler_id = '你的锅炉ID' -- 可选，指定单台锅炉

GROUP BY

b.boiler_id,

b.boiler_code,

b.boiler_name,

b.edfh;

- 超温测点汇总（按区域/严重程度分类）：

- 严重超温（超温≥20℃）：测点编号____（位置：____）、____（位置：____），共____个

- 中度超温（10℃≤超温<20℃）：测点编号____（位置：____）、____（位置：____），共____个

- 轻微超温（5℃≤超温<10℃）：测点编号____（位置：____）、____（位置：____），共____个

--  按超温等级统计测点+位置

WITH over_temp_level AS (

SELECT

t.pi_code,

btp.point_name,

ab.boiler_name,

t.device_id,

btp.row_num,

btp.pipe_num,

(t.highest_temp - t.limit_temp) AS over_temp_degree,

CASE

WHEN (t.highest_temp - t.limit_temp) >= 20 THEN '严重超温'

WHEN (t.highest_temp - t.limit_temp) >= 10 AND (t.highest_temp - t.limit_temp) < 20 THEN '中度超温'

WHEN (t.highest_temp - t.limit_temp) >= 5 AND (t.highest_temp - t.limit_temp) < 10 THEN '轻微超温'

ELSE '正常'

END AS over_level

FROM monitor_hotarea_temp t

LEFT JOIN account_boiler ab ON t.boiler_id = ab.boiler_id

LEFT JOIN base_temp_point btp ON t.pi_code = btp.point_code

WHERE

-- 替换为你的超温事件时间范围

t.start_time >= '2026-01-01 00:00:00'

AND t.highest_temp > t.limit_temp

)

SELECT

over_level,

GROUP_CONCAT(

CONCAT(pi_code, '（位置：', boiler_name, '-',  point_name, '，第', row_num, '排第', pipe_num, '根）'),

'、'

) AS 测点及位置列表,

COUNT(DISTINCT pi_code) AS 测点数量

FROM over_temp_level

WHERE over_level != '正常'

GROUP BY over_level

ORDER BY

CASE over_level

WHEN '严重超温' THEN 1

WHEN '中度超温' THEN 2

WHEN '轻微超温' THEN 3

END;

- 设计允许壁温&实际温度：各区域设计壁温____℃（若不同区域设计值不同，分区域标注）；实测最高壁温____℃（测点____），最大超温差值____℃；各超温测点平均超温差值____℃

WITH temp_stats AS (

SELECT

ab.boiler_name,

asd.device_id,

asd.device_name,

asd.device_type,

btd.over_hot_limit AS design_temp,

t.highest_temp AS actual_temp,

t.pi_code,

btp.point_name,

( t.highest_temp - btd.over_hot_limit ) AS over_diff

FROM

monitor_hotarea_temp t

LEFT JOIN account_boiler ab ON t.boiler_id = ab.boiler_id

LEFT JOIN account_static_device asd ON t.device_id = asd.device_id

LEFT JOIN base_temp_device btd ON t.device_id = btd.device_id

LEFT JOIN base_temp_point btp ON t.pi_code = btp.point_code

WHERE-- 替换为你的超温事件时间范围

t.start_time >= '2026-01-01 00:00:00'

AND t.highest_temp > t.limit_temp

) SELECT

boiler_name,-- 分区域设计壁温（带设备名称和类型）

GROUP_CONCAT( DISTINCT CONCAT( device_type, '（', device_name, '）：', design_temp, '℃' ), '；' ) AS 分区域设计壁温,-- 实测最高壁温及测点

MAX( actual_temp ) AS 实测最高壁温,

SUBSTRING_INDEX( GROUP_CONCAT( DISTINCT CONCAT( pi_code, '（', point_name, '）' ) ORDER BY actual_temp DESC ), ',', 1 ) AS 最高壁温测点,-- 最大超温差值

MAX( over_diff ) AS 最大超温差值,-- 各超温测点平均超温差值

ROUND( AVG( over_diff ), 2 ) AS 平均超温差值

FROM

temp_stats

GROUP BY

boiler_name;

- 超温分布特征：集中式（同一区域多个测点超温）/分散式（不同区域零散测点超温）/混合型（部分区域集中、部分区域零散）

# 三、超温数据统计分析（大模型量化分析·多测点联动）

- 多测点温度统计：

- 各超温区域（测点组）：最大值、最小值、平均值、超温持续时长统计（可附表格）

SELECT

ab.boiler_name,

asd.device_name AS 超温区域,

COUNT(DISTINCT t.pi_code) AS 测点数量,

MAX(t.highest_temp) AS 最高壁温_℃,

MIN(t.highest_temp) AS 最低壁温_℃,

ROUND(AVG(t.highest_temp),1) AS 平均壁温_℃,

ROUND(AVG(t.highest_temp - t.limit_temp),1) AS 平均超温差值_℃,

SUM(t.limit_duration) AS 累计超温时长_秒

FROM monitor_hotarea_temp t

JOIN account_boiler ab ON t.boiler_id = ab.boiler_id

LEFT JOIN account_static_device asd ON t.device_id = asd.device_id

WHERE

t.start_time BETWEEN '2026-01-01 00:00:00' AND '2026-05-25 23:59:59'

AND t.highest_temp > t.limit_temp

GROUP BY ab.boiler_name, asd.device_name

ORDER BY 累计超温时长_秒 DESC;

- 超温频次：各测点瞬时尖峰超温（超温≥15℃）次数、累计超温时长排序

-- 超温频次统计（超温≥15℃的次数、累计时长排序）

SELECT

t.pi_code AS 测点编号,

CONCAT(asd.device_name, '-', btp.point_name) AS 测点名称,

COUNT(CASE WHEN t.highest_temp - t.limit_temp >= 15 THEN 1 END) AS 瞬时尖峰超温次数,

SUM(CASE WHEN t.highest_temp - t.limit_temp >= 15 THEN t.limit_duration ELSE 0 END) AS 尖峰超温累计时长_秒

FROM monitor_hotarea_temp t

JOIN account_boiler ab ON t.boiler_id = ab.boiler_id

LEFT JOIN account_static_device asd ON t.device_id = asd.device_id

LEFT JOIN base_temp_point btp ON t.pi_code = btp.point_code

WHERE

t.start_time BETWEEN '2026-05-01 00:00:00' AND '2026-05-25 23:59:59'

GROUP BY t.pi_code, asd.device_name, btp.point_name

ORDER BY 瞬时尖峰超温次数 DESC, 尖峰超温累计时长_秒 DESC;

- 关联参数联动分析：

- 减温水：各超温区域对应减温水回路投入量、开度、调节响应速度，与壁温变化时序对应关系

- 烟气侧：各区域炉膛烟温、出口烟温、烟气流速，判断是否存在区域烟温偏差、烟气偏流

- 运行参数：负荷波动、启停磨煤机、增减燃料、吹灰作业的时间节点，与多测点超温的关联性（区分“共同诱因”和“区域专属诱因”）

-- 减温水+壁温时序联动分析

SELECT

DATE_FORMAT(t.start_time, '%Y-%m-%d %H:%i') AS 采集时间,

t.pi_code AS 测点编号,

t.highest_temp AS 壁温_℃,

-- 假设你有减温水流量字段，这里用mw_value示例，实际替换为对应字段

t.mw_value AS 机组负荷_MW,

t.steam_pressure_value AS 主汽压力_MPa

FROM monitor_hotarea_temp t

JOIN account_boiler ab ON t.boiler_id = ab.boiler_id

WHERE

t.start_time BETWEEN '2026-05-01 00:00:00' AND '2026-05-25 23:59:59'

ORDER BY 采集时间;

- 多测点对比分析：同区域正常测点与超温测点的参数差异、不同超温区域的共性与个性特征（大模型自动对标历史数据）

-- 超温测点+关联参数（同一时段）

WITH over_temp_tags AS (

-- 这里写你超温的壁温测点编码

SELECT 'T_01' AS tag UNION ALL

SELECT 'T_02' AS tag

)

SELECT

spd.data_time AS 数据时间,

spd.tag AS 测点编码,

btp.point_name AS 测点名称,

spd.value AS 测点值

FROM sis_pi_data spd

LEFT JOIN base_temp_point btp ON spd.tag = btp.point_code

WHERE

spd.data_time BETWEEN '2026-05-01 00:00:00' AND '2026-05-02 00:00:00'

AND (

spd.tag IN (SELECT tag FROM over_temp_tags)

OR spd.tag IN ('FW_01', 'MW_01', 'FT_01') -- 减温水、负荷、烟温等关联参数

)

ORDER BY spd.data_time, spd.tag;

# 四、锅炉超温核心原因智能诊断（大模型推理·多测点分类归因）

说明：按“共性原因（所有超温测点共同诱因）+ 区域专属原因（特定区域测点超温诱因）”分类，避免单一归因，贴合多测点场景

## （一）共性原因（多测点超温共同诱因）

- 烟气侧：炉膛整体火焰中心上移，上部受热面整体烟温偏高；炉膛整体积灰、结焦，换热效率下降，导致多区域受热面超温

- 介质侧：整体减温水系统调节滞后，或总减温水投入量不足，无法满足全炉膛控温需求；机组负荷波动过大，介质流量整体分配不均

- 运行操作：煤质波动（高挥发分、高灰分），导致整体燃烧工况异常；风量配比不合理，炉膛氧量控制偏差，影响整体换热

- 设备本体：多区域受热面管材老化，耐热性能整体下降；测温元件批量漂移（若多测点误报，需单独标注）

## （二）区域专属原因（按超温区域分类）

- 区域1（如：右侧末级过热器）：

- 烟气侧：局部火焰偏斜，右侧烟温偏高，冲刷该区域受热面；局部结焦严重，换热变差

- 介质侧：该区域减温水调门开度不足、调节失效，或管内结垢、氧化皮堆积，通流截面减小

- 设备侧：该区域导流装置异常，介质流量分配偏小

- 区域2（如：前墙水冷壁）：

- 烟气侧：前墙火焰冲刷剧烈，局部烟温过高；积灰未及时清理，换热受阻

- 运行侧：该区域吹灰频次不足，积灰累积；启停磨煤机时，局部燃料堆积，燃烧不均

- 区域3（如：低温再热器）：（按需补充，对应具体超温区域）

# 五、超温带来的安全危害评估（多测点叠加影响）

- 短期危害：多区域受热面金属蠕变加速，氧化皮大量脱落，可能堵塞局部管道，加剧局部超温，形成“超温-堵塞-更严重超温”恶性循环

- 中期危害：不同区域管材金相组织劣化、疲劳损伤累积，检修范围扩大，检修周期缩短，增加检修成本

- 长期危害：多个超温测点对应区域管壁易出现鼓包、裂纹，若未及时处置，可能引发多区域受热面同时爆管，导致机组非计划停机，损失严重

- 经济影响：非计划停机损失、抢修成本、发电量损失、能耗上升（多区域超温导致换热效率下降，能耗增幅高于单一测点超温）

- 环保影响：超温工况下燃烧不完全，NOx、粉尘排放波动超标，且多区域超温易导致燃烧工况不稳定，排放超标持续时间更长

# 六、大模型智能处置调控措施（分优先级·多测点差异化处置）

核心原则：先处置严重超温测点，再优化中度/轻微超温测点；兼顾共性问题整改，同步解决区域专属问题，避免顾此失彼

## （一）紧急处置（严重超温测点立即执行）

- 整体调控：适当降低机组负荷，放缓升温速率，避免整体工况进一步扰动，缓解所有超温测点压力

- 差异化降温：对严重超温测点对应区域，开大该回路减温水，精准控温；若多区域严重超温，优先保障关键受热面（如末级过热器、再热器）减温水供应

- 紧急调整：调整炉膛配风，压低火焰中心，消除局部烟气偏流，缓解集中超温区域的烟温压力

## （二）运行优化调整（兼顾所有超温测点）

- 共性优化：优化煤种掺烧，稳定入炉煤热值；调整炉膛氧量、二次风配比，消除整体烟气偏流；平稳升降负荷，杜绝大幅参数扰动

- 区域优化：

- 对集中超温区域，增加吹灰频次，重点清理结焦、积灰；对零散超温测点，排查局部吹灰盲区

- 针对不同区域专属问题，调整对应回路减温水调节参数，优化介质流量分配；对管内可能结垢的区域，加强水质监测

## （三）检修预防措施（分区域落实）

- 重点检修：停机后对严重超温区域管壁进行测厚、金相检测，排查裂纹、鼓包隐患；清理管内氧化皮、管道疏通

- 全面排查：对所有超温测点对应区域的受热面、焊口、导流装置进行全面检查，更换老化管材、失效测温元件

- 测点校验：批量校验所有壁温测点，消除测点失真、误报/漏报问题，确保多测点数据准确性

## （四）长效防控方案（适配多测点监测）

- 大模型优化：增设多测点联动预警阈值，对同一区域多个测点同时超温、不同区域零散超温分别设置预警逻辑，提前预判超温

- 分区管控：建立机组不同负荷下，各区域受热面最优温度工况模型，实现分区域精准控温

- 制度完善：制定分区域受热面防超温标准操作卡，明确不同超温场景（集中/分散）的处置流程，规范运行操作

# 七、整改完成情况&效果验证（多测点全覆盖）

- 已执行调控操作：（分区域列明）如“右侧末级过热器减温水开度调整至55%、前墙水冷壁补充吹灰1次、整体负荷下调至450MW”等

- 全测点效果验证：

- 严重超温测点：____个已降至允许范围（当前温度____℃），剩余____个（若有）的降温进度

- 中度/轻微超温测点：全部降至允许范围，当前平均壁温____℃

- 关联参数验证：烟温、汽温、减温水参数恢复稳定性，各区域烟气偏差、介质流量分配趋于合理

- 后续跟踪监测时长：____小时，重点跟踪原超温测点及同区域关联测点，防止复温

WITH temp_after AS (

SELECT

t.pi_code,

t.limit_temp,

t.highest_temp,-- 判定超温等级

CASE

WHEN ( t.highest_temp - t.limit_temp ) >= 20 THEN

'严重超温'

WHEN ( t.highest_temp - t.limit_temp ) >= 10

AND ( t.highest_temp - t.limit_temp ) < 20 THEN '中度超温' WHEN ( t.highest_temp - t.limit_temp ) >= 5

AND ( t.highest_temp - t.limit_temp ) < 10 THEN

'轻微超温' ELSE '正常'

END AS over_level

FROM

monitor_hotarea_temp t -- 关联锅炉表，用名称过滤

JOIN account_boiler ab ON t.boiler_id = ab.boiler_id

WHERE-- 【这里只改机组名称就行，例如 #1机组、#2机组】

ab.boiler_name = '#1号锅炉' -- 替换为你调控后的时间

AND t.start_time >= '2026-01-01 12:00:00'

) SELECT-- 严重超温恢复情况

COUNT( CASE WHEN over_level = '严重超温' AND highest_temp <= limit_temp THEN 1 END ) AS 已恢复严重超温数,

MAX( CASE WHEN over_level = '严重超温' AND highest_temp <= limit_temp THEN highest_temp END ) AS 恢复后最高壁温,

COUNT( CASE WHEN over_level = '严重超温' AND highest_temp > limit_temp THEN 1 END ) AS 剩余未恢复严重超温数,-- 中/轻度超温恢复情况

CASE

WHEN COUNT( CASE WHEN over_level IN ( '中度超温', '轻微超温' ) AND highest_temp > limit_temp THEN 1 END ) = 0 THEN

'是' ELSE '否'

END AS 中轻度是否全部恢复,

ROUND( AVG( CASE WHEN over_level IN ( '中度超温', '轻微超温' ) THEN highest_temp END ), 1 ) AS 中轻度当前平均壁温

FROM

temp_after;

# 八、总结结论&后续管控建议（多测点场景适配）

- 本次超温事件定性结论：明确多测点超温的核心共性诱因（如“炉膛整体积灰+局部配风不均”）和区域专属诱因，判定事件严重程度及影响范围

- 同类工况重复超温风险等级：结合多测点超温的分布特征、诱因稳定性，判定风险等级（高/中/低）

- 日常运行重点盯防：明确重点盯防区域（原超温集中区域）、重点盯防测点（原严重超温测点）、重点盯防参数（烟温、减温水开度、介质流量）

- 大模型后续优化建议：完善多测点联动诊断逻辑，增加区域专属诱因识别模块，优化预警阈值，提升多测点超温的提前预判能力

# 九、附件

- 超温时段各测点壁温趋势曲线图（按区域分组展示）

-- 超温时段各测点壁温趋势数据

SELECT

t.pi_code AS 测点编号,

btp.point_name AS 测点名称,

asd.device_name AS 设备名称,

t.start_time AS 采集时间, -- 或用实际的时间字段，如 collect_time

t.highest_temp AS 壁温值,

t.limit_temp AS 限值,

(t.highest_temp - t.limit_temp) AS 超温差值

FROM monitor_hotarea_temp t

LEFT JOIN base_temp_point btp ON t.pi_code = btp.point_code

LEFT JOIN account_static_device asd ON t.device_id = asd.device_id

WHERE

-- 【关键】替换为你的超温事件时间范围

t.start_time >= '2026-01-01 00:00:00'

AND t.end_time <= '2026-06-02 00:00:00'

AND t.highest_temp > t.limit_temp -- 仅保留超温数据

ORDER BY t.start_time, t.pi_code;

- DCS参数联动趋势图（负荷、烟温、减温水等）

SELECT

start_time AS 采集时间,

pi_code AS 测点编号,

mw_value AS 机组负荷_MW,

steam_pressure_value AS 主汽压力_MPa,

highest_temp AS 壁温_℃,

limit_temp AS 设计限值_℃,

(highest_temp - limit_temp) AS 超温差值_℃

FROM monitor_hotarea_temp

WHERE

-- 替换为你的超温事件时间范围

start_time >= '2026-01-01 00:00:00'

AND end_time <= '2026-06-02 00:00:00'

AND highest_temp > limit_temp

ORDER BY start_time, pi_code;

- 多测点温度对照表（含设计值、实测值、超温差值、持续时长）

SELECT

t.pi_code AS 测点编号,

CONCAT(ab.boiler_name,'-',asd.device_name,'-',btp.point_name) AS 测点位置,

btd.over_hot_limit AS 设计壁温_℃,

MAX(t.highest_temp) AS 实测最高壁温_℃,

MAX(t.highest_temp) - btd.over_hot_limit AS 超温差值_℃,

SUM(t.limit_duration) AS 累计持续时长_秒

FROM monitor_hotarea_temp t

LEFT JOIN account_boiler ab ON t.boiler_id = ab.boiler_id

LEFT JOIN account_static_device asd ON t.device_id = asd.device_id

LEFT JOIN base_temp_device btd ON t.device_id = btd.device_id

LEFT JOIN base_temp_point btp ON t.pi_code = btp.point_code

WHERE

t.start_time BETWEEN '2026-01-01 00:00:00' AND '2026-06-02 00:00:00'

AND t.highest_temp > t.limit_temp

GROUP BY t.pi_code,ab.boiler_name,asd.device_name,btp.point_name,btd.over_hot_limit

ORDER BY 超温差值_℃ DESC;

- 历史同类多测点超温案例对标分析

第一步：查询【本次超温】数据

SELECT

t1.pi_code AS 测点编号,

CONCAT(ab1.boiler_name, '-', asd1.device_name) AS 所属区域,

DATE_FORMAT(t1.start_time, '%Y-%m-%d') AS 超温日期,

MAX(t1.highest_temp) AS 最高壁温,

MAX(t1.highest_temp) - t1.limit_temp AS 最大超温,

SUM(t1.limit_duration) AS 超温时长,

AVG(t1.mw_value) AS 平均负荷FROM monitor_hotarea_temp t1LEFT JOIN account_boiler ab1 ON t1.boiler_id = ab1.boiler_idLEFT JOIN account_static_device asd1 ON t1.device_id = asd1.device_idWHERE

t1.start_time BETWEEN '2026-05-01 00:00:00' AND '2026-05-25 23:59:59'

AND t1.highest_temp > t1.limit_tempGROUP BY t1.pi_code, t1.device_id, DATE(t1.start_time)ORDER BY 最大超温 DESC;

第二步：查询【历史同类超温】数据（同测点 / 同区域）

SELECT

t2.pi_code AS 测点编号,

CONCAT(ab2.boiler_name, '-', asd2.device_name) AS 所属区域,

DATE_FORMAT(t2.start_time, '%Y-%m-%d') AS 历史超温日期,

MAX(t2.highest_temp) AS 历史最高壁温,

MAX(t2.highest_temp) - t2.limit_temp AS 历史最大超温,

SUM(t2.limit_duration) AS 历史超温时长,

AVG(t2.mw_value) AS 历史平均负荷FROM monitor_hotarea_temp t2LEFT JOIN account_boiler ab2 ON t2.boiler_id = ab2.boiler_idLEFT JOIN account_static_device asd2 ON t2.device_id = asd2.device_idWHERE

-- 历史时间（比本次早30天以上）

t2.start_time < '2026-05-01 00:00:00'

AND t2.highest_temp > t2.limit_tempGROUP BY t2.pi_code, t2.device_id, DATE(t2.start_time)ORDER BY 历史最大超温 DESC;

- 超温区域受热面现场检查照片（若有）